## 사용 방법
📘 GMS 자동진행 시퀀스 엑셀 마스터 매뉴얼 & 상황별 규칙 총정리
본 시트는 GMS(Gas Management System) 자동 시퀀스를 엑셀로 작성하고 수정할 때 준수해야 하는 모든 셀 규칙과 5가지 실전 상황별 예제를 담고 있습니다.
1. 엑셀 시트 작성 3대 절대 원칙 (주의사항)
항목 | 규칙명 | 핵심 규칙 및 시스템 동작 원리 |  |  | 주의사항 (절대 금지)
원칙 1 | 시트 이름 규칙 | 엑셀의 워크시트 이름이 시스템의 서브시퀀스 ID가 됩니다 (예: Bypass_v1, OneP_v1). |  |  | 시트명을 임의로 바꾸면 시스템이 다른 시퀀스로 인식하거나 누락됩니다.
원칙 2 | 행(Row) 위치 고정 | Row 1~3은 타이틀/안내 영역, ★Row 4가 프로그램 기준 헤더 행, Row 5부터 실제 스텝 데이터입니다. |  |  | Row 4의 열 이름을 변경하거나 헤더 위치를 위/아래로 옮기면 프로그램이 읽지 못합니다.
원칙 3 | 상태 유지(빈칸) 원칙 | 밸브 셀에 아무것도 적지 않은 공백(빈칸)은 '이전 스텝의 개폐 상태를 그대로 유지'함을 의미합니다. |  |  | 매 스텝마다 모든 밸브를 O/C로 채울 필요가 없으며, 빈칸이 통신 부하와 장비 쇼크를 막습니다.
2. 실무에서 가장 많이 쓰는 5가지 상황별 엑셀 작성 예제 가이드
상황 구분 | 상황 명칭 | 엑셀 셀 입력 규칙 (핵심)
상황 1 | 단순 밸브 개폐 및 안정화 대기 | 진행방식: 자동 / Time: 30초 / VN1: O, PNV: C, 나머지 빈칸 |  |  | 공백(빈칸)은 이전 밸브 상태를 그대로 유지하므로 필요한 밸브만 O/C 입력
상황 2 | 진공 배기 조기통과 (Early Pass) | Time: 120초 / Alarm Mon: VPT_{side} / 연산자: <= / 설정: 0.5 / 조기통과: Y |  |  | 120초가 다 지나지 않아도 0.5 Torr 도달 즉시 다음 스텝 진행 (시간 대폭 단축)
상황 3 | 작업자 육안 확인 대기 (수동 ACK) | 진행방식: 확인 / Time: 0초 / Message: '압력 확인 후 [확인] 버튼 클릭' |  |  | 작업자가 HMI 화면의 확인 버튼을 누를 때까지 정지 대기 (안전 확인용)
상황 4 | 밸브 순차 지연 개폐 (시차 제어) | Time: 10초 / VN1: O (즉시 열림) / LPV_{side}: O+2 (2초 뒤 열림) |  |  | O+n 또는 C+n 문법 사용 (용기교체 등 배관 충격 방지 순차 제어에 필수)
상황 5 | 다회 반복 퍼지 루프 (Cycle) | Step 5에 Next Step: 4 / Alarm Mon: 진행횟수 / 연산자: < / 설정: 3 |  |  | 진행횟수가 3회 미만이면 4번 스텝으로 루프, 3회 만족 시 6번 스텝으로 통과
3. 전체 엑셀 컬럼(열)별 정밀 규칙 및 사용 방법
구역 | 열 헤더명 | 필수여부 | 입력 가능 값 / 문법 | 상세 설명 및 동작 방식 | 실전 입력 예시 | 비고
고정 제어 | S/No. | 필수 | 1, 2, 3... | 스텝 고유 순번입니다. 비어있는 행은 실행 시 자동으로 무시됩니다. | 1 | 스텝 식별자
고정 제어 | Main Step | 선택 | 정수 (11, 20 등) | 상위 대공정 번호입니다. 화면 상단 표시용입니다. | 11 | 대공정
고정 제어 | Sub Step | 선택 | 정수 (1, 2, 3 등) | 세부 보조 스텝 번호입니다. | 1 | 보조 번호
고정 제어 | Next Step | 선택 | 스텝 번호 또는 공백 | 비워두면 다음 행으로 진행하며, 숫자를 넣으면 해당 스텝으로 무조건 점프합니다. | 5 (또는 빈칸) | 분기 제어
고정 제어 | Operations | 권장 | 문자열 | 해당 스텝의 공정 명칭입니다. 화면 상단에 표시됩니다. | [ Bypass 2차 Purge ] | 화면 표시
고정 제어 | Cycle | 선택 | 숫자 또는 CAPTURE:<태그> | 반복 루프 표시 또는 최초 진입 시 기준 압력 캡처(P0) 지시어입니다. | CAPTURE:HPT_{side} | 초기값 박제
고정 제어 | 진행방식 | 필수 | 자동 / 확인 (ACK) | 자동: 시간 경과 후 자동 진행 / 확인: 작업자가 [확인] 버튼을 누를 때까지 대기. | 자동 | 진행 제어
고정 제어 | Ack Goto | 선택 | 스텝 번호 또는 공백 | 진행방식이 '확인'일 때 작업자가 버튼을 클릭하면 이동할 스텝 번호입니다. | 4 | 확인 후 이동
고정 제어 | Alarm Goto | 선택 | 스텝 번호 또는 공백 | 이상 감지 또는 알람 발생 시 비상 조치를 위해 점프할 스텝 번호입니다. | 99 | 알람 분기
고정 제어 | Message at Controller | 선택 | 문자열 | 화면 중앙 모니터 안내창에 작업자에게 띄울 안내 팝업 메시지입니다. | 작업자 밸브 확인 요망 | 작업자 안내
고정 제어 | Time (Sec) | 필수 | 초 단위 숫자 | 해당 스텝의 목표 유지 시간입니다. 이 시간 동안 밸브 상태를 유지합니다. | 30 | 시간 카운트
고정 제어 | Acc,Time (Sec) | 선택 | 수식 또는 숫자 | 누적 시간입니다. 보통 =SUM($K$5:K5) 수식을 넣으며 시스템이 자동 계산합니다. |  | 누적 표시
밸브 태그 | 밸브 태그열 (VN1 등) | 가변 | O, C, O+n, C+n, 공백 | O: 열림, C: 닫힘, 공백: 이전 상태 유지, O+2: 2초 뒤 지연 열림. | O (또는 O+2) | PLC FINS
감시 판정 | Alarm Monitoring | 선택 | 센서태그 / 진행횟수 | 감시할 센서명(VPT_{side}, VT) 또는 반복 횟수(진행횟수). &로 다중 감시 가능. | VPT_{side} | 센서 감시
감시 판정 | 비교연산자 | 선택 | <, <=, >, >=, ==, ON, OFF | 센서 현재값과 설정값을 비교할 연산자입니다. ZERO는 자동 0점 보정. | <= | 조건 판정
감시 판정 | 설정명(비교대상ID) | 선택 | CONFIG ID 또는 숫자 | CONFIG 설정 변수명 또는 고정 수치(0.5, 3 등)를 입력합니다. | VAC_LIMIT 또는 0.5 | 기준값
감시 판정 | 조기통과 | 선택 | Y, O, 1 또는 공백 | ★핵심: 시간이 다 지나지 않아도 조건 만족 시 즉시 다음 스텝으로 패스! | Y | 시간 단축
감시 판정 | Alarm Seq. | 선택 | 1, 2, 3 | 1: 즉시 비상정지(전 밸브 Close), 2: 일시정지 후 대기, 3: 경고 배너 유지. | 1 | 알람 동작
감시 판정 | Alarm Message | 선택 | 문자열 | 알람 발생 시 화면에 빨간색 배너로 띄울 경고 문구입니다. | 진공 도달 시간 초과 | 경고 배너
감시 판정 | Remarks | 선택 | 문자열 | 엔지니어 작업 메모입니다. 공정 이력 로그에 함께 기록됩니다. | 1차 배관 진공 배기 | 엔지니어 메모

## Bypass_v1
Bypass_v1 (Bypass) - 5대 실전 상황별 시퀀스 종합 예제 템플릿
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 11 | 1 |  | [ 준비 - 전 밸브 초기화 ] |  | 자동 |  |  | Bypass 공정 시작 - 전 밸브 안전 초기화 | 5 |  | C | C |  |  | C | C | C |  |  | C |  | C | [7 empty] | ★상황 1: 전 밸브 안전 Close 후 5초 대기
2 | 11 | 2 |  | [ 1차 질소 공급 및 퍼지 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 개방 (안정화 대기) | 20 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | ★상황 1: VN1, PNV만 열고 나머지 밸브는 빈칸으로 상태 유지
3 | 11 | 3 |  | [ 2차 진공 배기 (조기통과) ] |  | 자동 |  | 99 | 배관 진공 배기 진행 중 | 120 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | VPT_{side} | <= | 0.5 | Y | 1 | 120초 내 진공 미도달 (누설 의심) | ★상황 2: 120초 전이라도 0.5 Torr 도달 시 즉시 패스!
4 | 11 | 4 |  | [ 작업자 육안 확인 (ACK 대기) ] |  | 확인 |  |  | 게이지 누설 확인 후 화면의 [확인] 버튼을 누르세요 | 0 | [20 empty] | ★상황 3: 작업자가 버튼 누를 때까지 무한 대기
5 | 11 | 5 |  | [ 밸브 순차 지연 개폐 제어 ] |  | 자동 |  |  | 충격 방지 밸브 순차 개방 중 | 15 |  |  | O |  |  |  |  | O+4 |  |  |  |  | O+2 | [7 empty] | ★상황 4: VN2 즉시 열림, LPV 2초 뒤, HPIV 4초 뒤 순차 열림
6 | 11 | 6 |  | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 가스 주입 ] |  | 자동 |  |  | 퍼지 가스 가압 진행 | 10 |  | O |  |  |  | O |  |  |  |  | C | [9 empty] | ★상황 5: 3회 반복 사이클 시작 (가압)
7 | 11 | 7 | 6 | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 배기 및 판정 ] |  | 자동 |  |  | 배기 진행 및 반복 횟수 판정 | 15 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | 진행횟수 | < | 3 |  |  |  | ★상황 5: 3회 미만이면 Next Step 6으로 점프, 3회 만족 시 8번 진행
8 | 11 | 8 |  | [ 공정 완료 및 전 밸브 안전 Close ] |  | 자동 |  |  | Bypass 전 공정 정상 완료되었습니다 | 5 |  | C | C |  |  | C |  | C |  |  | C |  | C | [7 empty] | 전 공정 완료 후 안전 닫힘
99 | 99 | 99 |  | [ 비상 알람 조치 스텝 ] |  | 확인 |  |  | 이상 발생으로 비상 정지되었습니다. 설비를 점검하세요. | 0 |  | C | C |  |  | C | C |  |  |  | C |  | C | [5 empty] | 1 | 비상 알람 발생 (안전 Close 완료) | Step 3에서 알람 시 점프하는 비상 대응 스텝