## 19종_시퀀스_알람_총괄요약
🛡️ GMS 19종 자동진행 시퀀스 알람 전수 검증 총괄 리포트
검증 시스템 | Omron CJ2H Direct Monitor GMS Simulation Engine v2.6.0 |  | 검증 일시 | 2026-10-07 23:30:42 |  | 최종 통과율 | 174/174건 (100.0%) ALL PASS
📊 서브시퀀스(19종)별 알람 검증 결과 집계표
No. | 서브시퀀스 ID | 공정 한글 명칭 | 알람 감시 스텝 수 | 총 시험 케이스 | 정상 케이스 | 알람 유발 케이스 | 통과(PASS) | 실패(FAIL) | 판정 결과
1 | AdjustMode_v1 | 센서 0점 교정 및 조정 모드 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 적합 (PASS)
2 | AfterFourP_v1 | 교환 후 4차 퍼지 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 적합 (PASS)
3 | AfterPlusL_v1 | 교환 후 감압 및 누출 시험 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 적합 (PASS)
4 | AfterPuls_v1 | 교환 후 펄스 퍼지 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 적합 (PASS)
5 | AfterThreeP_v1 | 교환 후 3차 퍼지 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 적합 (PASS)
6 | AfterVtTest_v1 | 교환 후 VT 누출 검사 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 적합 (PASS)
7 | Bypass_v1 | Bypass 전 공정 종합 모드 | 10 | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 | 적합 (PASS)
8 | ExchL_v1 | 용기 교환 감압 배기 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 적합 (PASS)
9 | HpLpPump_v1 | 고압/저압 펌핑 공정 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 적합 (PASS)
10 | OneP2_v1 | 1차 2단계 퍼지 공정 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 적합 (PASS)
11 | OneP3_v1 | 1차 3단계 퍼지 공정 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 적합 (PASS)
12 | OneP4_v1 | 1차 4단계 퍼지 공정 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 적합 (PASS)
13 | OneP_v1 | 1차 퍼지 공정 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 적합 (PASS)
14 | Puls_Mode_v1 | 펄스 모드 순환 공정 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 적합 (PASS)
15 | Puls_v1 | 펄스 퍼지 공정 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 적합 (PASS)
16 | TwoP_v1 | 2차 퍼지 공정 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 적합 (PASS)
17 | VtTest_v1 | VT 정밀 진공 누출 시험 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 적합 (PASS)

## 전체_알람_전수검증_체크시트
🛡️ GMS 전체 19종 자동진행 시퀀스 알람 전수 검증 체크 시트 (Comprehensive Check Sheet)
No. | 서브시퀀스 ID | 스텝 번호 | 스텝 공정명 | 감시 센서/태그 | 감시 조건식 | Alarm Seq. | Alarm Goto | 시험 케이스 (테스트 항목) | 가상 주입 조건 및 수치 | 기대 알람/전이 | 실제 시뮬레이션 동작 | 판정 (Verdict) | 상세 검증 로그
1 | AdjustMode_v1 | Step 2 | Pump 배관 진공 Check | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
2 | AdjustMode_v1 | Step 2 | Pump 배관 진공 Check | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
3 | AdjustMode_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & MPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
4 | AdjustMode_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(LPT,MPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(LPT,MPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & MPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
5 | AdjustMode_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
6 | AdjustMode_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(HPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(HPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
7 | AdjustMode_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
8 | AdjustMode_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
9 | AdjustMode_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & MPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
10 | AdjustMode_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & MPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
11 | AdjustMode_v1 | Step 16 | Step 16 공정 | NPT_{side} | >= 질소공급하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 >= 질소공급하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
12 | AdjustMode_v1 | Step 16 | Step 16 공정 | NPT_{side} | >= 질소공급하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (질소공급량 부족(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (질소공급량 부족(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
13 | AdjustMode_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | HPT_{side} | >= 질소공급하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 >= 질소공급하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
14 | AdjustMode_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | HPT_{side} | >= 질소공급하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (질소공급량 부족(HPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (질소공급량 부족(HPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
15 | AdjustMode_v1 | Step 18 | Step 18 공정 | NPT_{side} & HPT_{side} & LPT_{side} & MPT_{side} | >= & >= & >= & >= 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 >= & >= & >= & >= 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 & HPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 & LPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 & MPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
16 | AdjustMode_v1 | Step 18 | Step 18 공정 | NPT_{side} & HPT_{side} & LPT_{side} & MPT_{side} | >= & >= & >= & >= 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (질소공급량 부족) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (질소공급량 부족) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 & HPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 & LPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 & MPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
17 | AdjustMode_v1 | Step 36 | Offset 반영 | NPT_{side} & HPT_{side} & MPT_{side} & LPT_{side} & VPT | ZERO & ZERO & ZERO & ZERO & ZERO | - | - | 센서 0점 교정 정상 완료 시험 | 0점 교정 완료 신호 주입 | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A ZERO보정: 완료 & HPT_A ZERO보정: 완료 & MPT_A ZERO보정: 완료 & LPT_A ZERO보정: 완료 & VPT ZERO보정: 완료 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
18 | AdjustMode_v1 | Step 36 | Offset 반영 | NPT_{side} & HPT_{side} & MPT_{side} & LPT_{side} & VPT | ZERO & ZERO & ZERO & ZERO & ZERO | - | - | 센서 0점 교정 실패/이상 알람 유발 시험 | 0점 교정 편차 초과 신호 주입 (알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (이상 감지) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A ZERO보정: 실패(알람) & HPT_A ZERO보정: 실패(알람) & MPT_A ZERO보정: 실패(알람) & LPT_A ZERO보정: 실패(알람) & VPT ZERO보정: 실패(알람) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
19 | AdjustMode_v1 | Step 37 | Step 37 공정 | NPT_{side}:OFFSET & HPT_{side}:OFFSET & MPT_{side}:OFFSET & LPT_{side}:OFFSET & VPT:OFFSET | <= & <= & <=? & <= & <= NPT_{side}:MAX3% & HPT_{side}:MAX3% & MPT_{side}:MAX3% & LPT_{side}:MAX3% & VPT:MAX3% | 1 | - | 허용치 이내 정상 기밀 시험 (변동량 <= 0.05) | 압력 변동량 정상 범위 주입 (허용치 만족) | Goto: Next Step 합격 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 합격 | PASS | NPT_A:OFFSET 변동량(0.025) <= 0.05: 정상 & HPT_A:OFFSET 변동량(0.025) <= 0.05: 정상 & MPT_A:OFFSET 변동량(0.025) <= 0.05: 정상 & LPT_A:OFFSET 변동량(0.025) <= 0.05: 정상 & VPT:OFFSET 변동량(0.025) <= 0.05: 정상 ➔ 조건 만족 및 Next Step 합격 확인
20 | AdjustMode_v1 | Step 37 | Step 37 공정 | NPT_{side}:OFFSET & HPT_{side}:OFFSET & MPT_{side}:OFFSET & LPT_{side}:OFFSET & VPT:OFFSET | <= & <= & <=? & <= & <= NPT_{side}:MAX3% & HPT_{side}:MAX3% & MPT_{side}:MAX3% & LPT_{side}:MAX3% & VPT:MAX3% | 1 | - | 허용치 초과 누출 알람 유발 시험 (변동량 > 0.05) | 압력 변동량 기준치 초과 주입 (누출 알람 발생) | Goto: 알람 정지 | 알람 발생 (PT Sensor Range Over) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A:OFFSET 변동량(0.125) <= 0.05: 초과(알람) & HPT_A:OFFSET 변동량(0.125) <= 0.05: 초과(알람) & MPT_A:OFFSET 변동량(0.125) <= 0.05: 초과(알람) & LPT_A:OFFSET 변동량(0.125) <= 0.05: 초과(알람) & VPT:OFFSET 변동량(0.125) <= 0.05: 초과(알람) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
21 | AfterFourP_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
22 | AfterFourP_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
23 | AfterFourP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
24 | AfterFourP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
25 | AfterFourP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
26 | AfterFourP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
27 | AfterFourP_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환 후 2차 Purge 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
28 | AfterFourP_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환 후 2차 Purge 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
29 | AfterPlusL_v1 | Step 1 | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] | 고압HELeakCheck | ON - | - | 1B | 기능 옵션 활성화(ON) 정상 분기 시험 | 옵션 플래그=ON 주입 (조건 일치) | Goto: Next Step 정상 분기 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 분기 | PASS | 고압HELeakCheck: ON 설정 일치(분기) ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 분기 확인
30 | AfterPlusL_v1 | Step 1 | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] | 고압HELeakCheck | ON - | - | 1B | 기능 옵션 비활성/불일치 분기 시험 | 옵션 플래그=OFF 주입 (조건 불일치 ➔ 우회 Step) | Goto: Step 1B | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 1B | PASS | 고압HELeakCheck: OFF 설정(알람/미분기) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 1B) 전이 확인
31 | AfterPlusL_v1 | Step 4 | [ NPT 압력범위 확인 ] | NPT_{side} & NPT_{side} | >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 & NPT_A(0.0) <= 2.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
32 | AfterPlusL_v1 | Step 4 | [ NPT 압력범위 확인 ] | NPT_{side} & NPT_{side} | >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (NPT 압력범위 이탈) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (NPT 압력범위 이탈) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 & NPT_A(7.0) <= 2.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
33 | AfterPlusL_v1 | Step 6 | [ HPT 압력범위 확인 ] | HPT_{side} & HPT_{side} | >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 & HPT_A(0.0) <= 2.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
34 | AfterPlusL_v1 | Step 6 | [ HPT 압력범위 확인 ] | HPT_{side} & HPT_{side} | >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (HPT 압력범위 이탈) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (HPT 압력범위 이탈) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 & HPT_A(7.0) <= 2.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
35 | AfterPlusL_v1 | Step 10 | [ HPT 압력 안정화 시간 확인 ] | HPT_{side} | >= 가압 시험-압력 하한_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 >= 가압 시험-압력 하한_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-13.0) >= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
36 | AfterPlusL_v1 | Step 10 | [ HPT 압력 안정화 시간 확인 ] | HPT_{side} | >= 가압 시험-압력 하한_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (가압시험 FAIL(안정화 중 압력 하락)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (가압시험 FAIL(안정화 중 압력 하락)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-20.0) >= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
37 | AfterPlusL_v1 | Step 10A | Step 10A 공정 | 진행횟수 | >= 가압 시험-안정화 시간_{side} | 1 | 10 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 10 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 10 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 10) 전이 확인
38 | AfterPlusL_v1 | Step 10A | Step 10A 공정 | 진행횟수 | >= 가압 시험-안정화 시간_{side} | 1 | 10 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
39 | AfterPlusL_v1 | Step 11 | [ 가압시험 진행 (압력강하 확인) ] | HPT_{side}:CAPOFFSET | >= -가압 시험-압력 변동 기준_{side} | 1 | - | 허용치 이내 정상 기밀 시험 (변동량 <= -0.5) | 압력 변동량 정상 범위 주입 (허용치 만족) | Goto: Next Step 합격 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 합격 | PASS | HPT_A:CAPOFFSET 변동량(-0.25) >= -0.5: 정상 ➔ 조건 만족 및 Next Step 합격 확인
40 | AfterPlusL_v1 | Step 11 | [ 가압시험 진행 (압력강하 확인) ] | HPT_{side}:CAPOFFSET | >= -가압 시험-압력 변동 기준_{side} | 1 | - | 허용치 초과 누출 알람 유발 시험 (변동량 > -0.5) | 압력 변동량 기준치 초과 주입 (누출 알람 발생) | Goto: 알람 정지 | 알람 발생 (가압시험 FAIL(시험 중 압력변동 기준 이탈)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A:CAPOFFSET 변동량(-1.5) >= -0.5: 초과(알람) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
41 | AfterPlusL_v1 | Step 11A | Step 11A 공정 | 진행횟수 | >= 가압 시험-시험 시간_{side} | 1 | 11 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 11 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 11 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 11) 전이 확인
42 | AfterPlusL_v1 | Step 11A | Step 11A 공정 | 진행횟수 | >= 가압 시험-시험 시간_{side} | 1 | 11 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
43 | AfterPuls_v1 | Step 1 | [ Puls Vent 진행 ] | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
44 | AfterPuls_v1 | Step 1 | [ Puls Vent 진행 ] | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
45 | AfterPuls_v1 | Step 5 | 배관내 잔류 가스 Check | HPT_{side} | <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | - | 6 | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-17.0) <= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
46 | AfterPuls_v1 | Step 5 | 배관내 잔류 가스 Check | HPT_{side} | <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | - | 6 | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (이상감지) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: Step 6 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 6 | PASS | HPT_A(-10.0) <= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 6) 전이 확인
47 | AfterPuls_v1 | Step 6 | Pulse Vent 진행 횟수 Check | 진행횟수 | >= Puls vent 설정횟수_{side} | - | 1 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 1 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 1 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 1) 전이 확인
48 | AfterPuls_v1 | Step 6 | Pulse Vent 진행 횟수 Check | 진행횟수 | >= Puls vent 설정횟수_{side} | - | 1 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
49 | AfterPuls_v1 | Step 7 | Puls Vent 설정횟수 초과 | 진행횟수 | < Puls vent 설정횟수_{side} | 1 | - | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: 루프백 | 알람 발생 (Puls Vent Fail - 설정횟수 초과) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | 진행횟수(1.0회) < 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
50 | AfterPuls_v1 | Step 7 | Puls Vent 설정횟수 초과 | 진행횟수 | < Puls vent 설정횟수_{side} | 1 | - | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) < 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
51 | AfterThreeP_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
52 | AfterThreeP_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
53 | AfterThreeP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
54 | AfterThreeP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
55 | AfterThreeP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
56 | AfterThreeP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
57 | AfterThreeP_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환 후 1차 Purge 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
58 | AfterThreeP_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환 후 1차 Purge 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
59 | AfterVtTest_v1 | Step 5 | Step 5 공정 | 진행횟수 | >= VT Process Pumping 시간_{side} | 1 | 5 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 1회 중 0회차) | 진행횟수=0회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 5 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 5 | PASS | 진행횟수(0.0회) >= 1.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 5) 전이 확인
60 | AfterVtTest_v1 | Step 5 | Step 5 공정 | 진행횟수 | >= VT Process Pumping 시간_{side} | 1 | 5 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 1회 완료) | 진행횟수=1회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 1.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
61 | AfterVtTest_v1 | Step 13 | Step 13 공정 | 진행횟수 | >= VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} | 1 | 13 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 1회 중 0회차) | 진행횟수=0회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 13 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 13 | PASS | 진행횟수(0.0회) >= 1.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 13) 전이 확인
62 | AfterVtTest_v1 | Step 13 | Step 13 공정 | 진행횟수 | >= VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} | 1 | 13 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 1회 완료) | 진행횟수=1회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 1.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
63 | AfterVtTest_v1 | Step 15 | Step 15 공정 | VT_{side} | < VT 진공 상한 설정_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 < VT 진공 상한 설정_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VT_A(-1.5) < 0.5: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
64 | AfterVtTest_v1 | Step 15 | Step 15 공정 | VT_{side} | < VT 진공 상한 설정_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (VT Vacuum Error) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (VT Vacuum Error) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VT_A(5.5) < 0.5: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
65 | AfterVtTest_v1 | Step 22 | Step 22 공정 | 진행횟수 | >= VT 점검 시간_{side} | 1 | 22 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 1회 중 0회차) | 진행횟수=0회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 22 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 22 | PASS | 진행횟수(0.0회) >= 1.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 22) 전이 확인
66 | AfterVtTest_v1 | Step 22 | Step 22 공정 | 진행횟수 | >= VT 점검 시간_{side} | 1 | 22 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 1회 완료) | 진행횟수=1회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 1.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
67 | AfterVtTest_v1 | Step 23 | Step 23 공정 | VT_{side}:CAPOFFSET | < VT 누출 압력 변동 기준_{side} | 1 | - | 허용치 이내 정상 기밀 시험 (변동량 <= 0.05) | 압력 변동량 정상 범위 주입 (허용치 만족) | Goto: Next Step 합격 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 합격 | PASS | VT_A:CAPOFFSET 변동량(0.025) < 0.05: 정상 ➔ 조건 만족 및 Next Step 합격 확인
68 | AfterVtTest_v1 | Step 23 | Step 23 공정 | VT_{side}:CAPOFFSET | < VT 누출 압력 변동 기준_{side} | 1 | - | 허용치 초과 누출 알람 유발 시험 (변동량 > 0.05) | 압력 변동량 기준치 초과 주입 (누출 알람 발생) | Goto: 알람 정지 | 알람 발생 (VT Vacuum Error) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VT_A:CAPOFFSET 변동량(0.125) < 0.05: 초과(알람) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
69 | Bypass_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
70 | Bypass_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
71 | Bypass_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
72 | Bypass_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(LPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(LPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
73 | Bypass_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
74 | Bypass_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(HPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(HPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
75 | Bypass_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
76 | Bypass_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
77 | Bypass_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
78 | Bypass_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
79 | Bypass_v1 | Step 16 | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] | 고압HELeakCheck | ON - | - | 16B | 기능 옵션 활성화(ON) 정상 분기 시험 | 옵션 플래그=ON 주입 (조건 일치) | Goto: Next Step 정상 분기 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 분기 | PASS | 고압HELeakCheck: ON 설정 일치(분기) ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 분기 확인
80 | Bypass_v1 | Step 16 | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] | 고압HELeakCheck | ON - | - | 16B | 기능 옵션 비활성/불일치 분기 시험 | 옵션 플래그=OFF 주입 (조건 불일치 ➔ 우회 Step) | Goto: Step 16B | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 16B | PASS | 고압HELeakCheck: OFF 설정(알람/미분기) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 16B) 전이 확인
81 | Bypass_v1 | Step 19 | [ NPT 진공유지 확인 ] | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
82 | Bypass_v1 | Step 19 | [ NPT 진공유지 확인 ] | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (NPT 진공유지 실패) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (NPT 진공유지 실패) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
83 | Bypass_v1 | Step 19A | Step 19A 공정 | 진행횟수 | >= Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} | 1 | 19 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 5회 중 4회차) | 진행횟수=4회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 19 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 19 | PASS | 진행횟수(4.0회) >= 5.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 19) 전이 확인
84 | Bypass_v1 | Step 19A | Step 19A 공정 | 진행횟수 | >= Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} | 1 | 19 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 5회 완료) | 진행횟수=5회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(5.0회) >= 5.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
85 | Bypass_v1 | Step 21 | [ HPT 진공유지 확인 ] | HPT_{side} & NPT_{side} | <= & > 진공하한치_{side} & 가압 시험-압력 하한_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & > 진공하한치_{side} & 가압 시험-압력 하한_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-13.0) > -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
86 | Bypass_v1 | Step 21 | [ HPT 진공유지 확인 ] | HPT_{side} & NPT_{side} | <= & > 진공하한치_{side} & 가압 시험-압력 하한_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (PGI Valve bypass 의심 - HPT 진공유지 또는 NPT 압력 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (PGI Valve bypass 의심 - HPT 진공유지 또는 NPT 압력 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-20.0) > -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
87 | Bypass_v1 | Step 21A | Step 21A 공정 | 진행횟수 | >= Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} | 1 | 21 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 5회 중 4회차) | 진행횟수=4회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 21 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 21 | PASS | 진행횟수(4.0회) >= 5.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 21) 전이 확인
88 | Bypass_v1 | Step 21A | Step 21A 공정 | 진행횟수 | >= Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} | 1 | 21 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 5회 완료) | 진행횟수=5회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(5.0회) >= 5.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
89 | ExchL_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
90 | ExchL_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
91 | ExchL_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
92 | ExchL_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관 라인 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관 라인 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
93 | ExchL_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
94 | ExchL_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (감압 시험 fail) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (감압 시험 fail) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
95 | ExchL_v1 | Step 6A | Step 6A 공정 | 진행횟수 | >= 감압 안정화 시간[분]_{side} | 1 | 6 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 6 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 6 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 6) 전이 확인
96 | ExchL_v1 | Step 6A | Step 6A 공정 | 진행횟수 | >= 감압 안정화 시간[분]_{side} | 1 | 6 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
97 | ExchL_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
98 | ExchL_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (감압 시험 fail) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (감압 시험 fail) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
99 | ExchL_v1 | Step 7A | Step 7A 공정 | 진행횟수 | >= 감압 시간[분]_{side} | 1 | 7 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 5회 중 4회차) | 진행횟수=4회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 7 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 7 | PASS | 진행횟수(4.0회) >= 5.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 7) 전이 확인
100 | ExchL_v1 | Step 7A | Step 7A 공정 | 진행횟수 | >= 감압 시간[분]_{side} | 1 | 7 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 5회 완료) | 진행횟수=5회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(5.0회) >= 5.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
101 | HpLpPump_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
102 | HpLpPump_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관라인불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관라인불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
103 | HpLpPump_v1 | Step 7A | Step 7A 공정 | 진행횟수 | >= PUMPING 시간[분]_{side} | 1 | 7 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 7 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 7 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 7) 전이 확인
104 | HpLpPump_v1 | Step 7A | Step 7A 공정 | 진행횟수 | >= PUMPING 시간[분]_{side} | 1 | 7 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
105 | HpLpPump_v1 | Step 7B | 전체 PT 센서 진공도 Check | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
106 | HpLpPump_v1 | Step 7B | 전체 PT 센서 진공도 Check | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량 - PT 진공하한치 미달) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량 - PT 진공하한치 미달) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
107 | OneP2_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
108 | OneP2_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
109 | OneP2_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
110 | OneP2_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(LPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(LPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
111 | OneP2_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
112 | OneP2_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(HPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(HPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
113 | OneP2_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
114 | OneP2_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
115 | OneP2_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}? | <= & <= & <= & <= & <=? 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & <= & <=? 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & MPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
116 | OneP2_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}? | <= & <= & <= & <= & <=? 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & MPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
117 | OneP2_v1 | Step 22 | Step 22 공정 | 진행횟수 | >= 교환전 2차측 퍼지 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
118 | OneP2_v1 | Step 22 | Step 22 공정 | 진행횟수 | >= 교환전 2차측 퍼지 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
119 | OneP3_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
120 | OneP3_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관라인불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관라인불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
121 | OneP3_v1 | Step 7A | Step 7A 공정 | 진행횟수 | >= PUMPING 시간[분]_{side} | 1 | 7 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 7 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 7 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 7) 전이 확인
122 | OneP3_v1 | Step 7A | Step 7A 공정 | 진행횟수 | >= PUMPING 시간[분]_{side} | 1 | 7 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
123 | OneP3_v1 | Step 7B | 전체 PT 센서 진공도 Check | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
124 | OneP3_v1 | Step 7B | 전체 PT 센서 진공도 Check | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량 - PT 진공하한치 미달) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량 - PT 진공하한치 미달) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
125 | OneP4_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
126 | OneP4_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
127 | OneP4_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
128 | OneP4_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
129 | OneP4_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
130 | OneP4_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
131 | OneP4_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환전 1차 퍼지진행 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
132 | OneP4_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환전 1차 퍼지진행 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
133 | OneP_v1 | Step 2 | [ 1-2차측 Vent 진행 ] | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
134 | OneP_v1 | Step 2 | [ 1-2차측 Vent 진행 ] | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
135 | OneP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & MPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
136 | OneP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(LPT,MPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(LPT,MPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & MPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
137 | OneP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
138 | OneP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | HPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(HPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(HPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
139 | OneP_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
140 | OneP_v1 | Step 6 | Step 6 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
141 | OneP_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & LPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & MPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
142 | OneP_v1 | Step 7 | Step 7 공정 | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & LPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & MPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
143 | Puls_Mode_v1 | Step 2 | Pump 배관 진공 Check | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
144 | Puls_Mode_v1 | Step 2 | Pump 배관 진공 Check | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
145 | Puls_Mode_v1 | Step 7 | 배관내 잔류 가스 Check | HPT_{side} | <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | - | 7A | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-17.0) <= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
146 | Puls_Mode_v1 | Step 7 | 배관내 잔류 가스 Check | HPT_{side} | <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | - | 7A | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (이상감지) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: Step 7A | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 7A | PASS | HPT_A(-10.0) <= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 7A) 전이 확인
147 | Puls_Mode_v1 | Step 7A | Pulse Vent 진행 횟수 Check | 진행횟수 | >= Puls vent 설정횟수_{side} | - | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
148 | Puls_Mode_v1 | Step 7A | Pulse Vent 진행 횟수 Check | 진행횟수 | >= Puls vent 설정횟수_{side} | - | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
149 | Puls_v1 | Step 2 | [ Puls Vent 진행 ] | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
150 | Puls_v1 | Step 2 | [ Puls Vent 진행 ] | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
151 | Puls_v1 | Step 7 | 배관내 잔류 가스 Check | HPT_{side} | <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | - | 7A | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | HPT_A(-17.0) <= -15.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
152 | Puls_v1 | Step 7 | 배관내 잔류 가스 Check | HPT_{side} | <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | - | 7A | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (이상감지) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: Step 7A | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 7A | PASS | HPT_A(-10.0) <= -15.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 7A) 전이 확인
153 | Puls_v1 | Step 7A | Pulse Vent 진행 횟수 Check | 진행횟수 | >= Puls vent 설정횟수_{side} | - | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
154 | Puls_v1 | Step 7A | Pulse Vent 진행 횟수 Check | 진행횟수 | >= Puls vent 설정횟수_{side} | - | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
155 | Puls_v1 | Step 7B | Puls Vent 설정횟수 초과 | 진행횟수 | < Puls vent 설정횟수_{side} | 1 | - | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: 루프백 | 알람 발생 (Puls Vent Fail - 설정횟수 초과) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | 진행횟수(1.0회) < 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
156 | Puls_v1 | Step 7B | Puls Vent 설정횟수 초과 | 진행횟수 | < Puls vent 설정횟수_{side} | 1 | - | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) < 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
157 | TwoP_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
158 | TwoP_v1 | Step 2 | Step 2 공정 | VPT | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (진공 불량(VPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (진공 불량(VPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
159 | TwoP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
160 | TwoP_v1 | Step 3 | Step 3 공정 | NPT_{side} | <= 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량(NPT)) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량(NPT)) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
161 | TwoP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VPT(-14.0) <= -12.0: 충족 & HPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 & NPT_A(-14.0) <= -12.0: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
162 | TwoP_v1 | Step 4 | Step 4 공정 | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (배관진공 불량) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (배관진공 불량) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VPT(-7.0) <= -12.0: 불만족 & HPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 & NPT_A(-7.0) <= -12.0: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
163 | TwoP_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환전 2차 퍼지진행 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 2회 중 1회차) | 진행횟수=1회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 2 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 2.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 2) 전이 확인
164 | TwoP_v1 | Step 17 | Step 17 공정 | 진행횟수 | >= 교환전 2차 퍼지진행 횟수_{side} | 1 | 2 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 2회 완료) | 진행횟수=2회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(2.0회) >= 2.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
165 | VtTest_v1 | Step 5 | Step 5 공정 | 진행횟수 | >= VT Process Pumping 시간_{side} | 1 | 5 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 1회 중 0회차) | 진행횟수=0회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 5 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 5 | PASS | 진행횟수(0.0회) >= 1.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 5) 전이 확인
166 | VtTest_v1 | Step 5 | Step 5 공정 | 진행횟수 | >= VT Process Pumping 시간_{side} | 1 | 5 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 1회 완료) | 진행횟수=1회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 1.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
167 | VtTest_v1 | Step 13 | Step 13 공정 | 진행횟수 | >= VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} | 1 | 13 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 1회 중 0회차) | 진행횟수=0회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 13 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 13 | PASS | 진행횟수(0.0회) >= 1.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 13) 전이 확인
168 | VtTest_v1 | Step 13 | Step 13 공정 | 진행횟수 | >= VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} | 1 | 13 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 1회 완료) | 진행횟수=1회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 1.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
169 | VtTest_v1 | Step 15 | Step 15 공정 | VT_{side} | < VT 진공 상한 설정_{side} | 1 | - | 조건 충족 정상 진행 시험 | 센서 정상 수치 주입 (기준 < VT 진공 상한 설정_{side} 만족) | Goto: Next Step | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step | PASS | VT_A(-1.5) < 0.5: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 확인
170 | VtTest_v1 | Step 15 | Step 15 공정 | VT_{side} | < VT 진공 상한 설정_{side} | 1 | - | 임계치 초과/미달 비상 알람 유발 시험 (VT Vacuum Error) | 센서 비정상 임계치 수치 주입 (기준 불만족 ➔ 알람 유발) | Goto: 비상정지(Seq 1) | 알람 발생 (VT Vacuum Error) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VT_A(5.5) < 0.5: 불만족 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인
171 | VtTest_v1 | Step 22 | Step 22 공정 | 진행횟수 | >= VT 점검 시간_{side} | 1 | 22 | 루프 카운트 미달 시험 (목표 1회 중 0회차) | 진행횟수=0회 주입 (목표 미달 ➔ Alarm Goto 루프백) | Goto: Step 22 | 알람 발생 (이상 감지) ➔ Step 22 | PASS | 진행횟수(0.0회) >= 1.0회: 미달 ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(Step 22) 전이 확인
172 | VtTest_v1 | Step 22 | Step 22 공정 | 진행횟수 | >= VT 점검 시간_{side} | 1 | 22 | 루프 카운트 달성 시험 (목표 1회 완료) | 진행횟수=1회 주입 (목표 달성 ➔ 정상 Next Step 탈출) | Goto: Next Step 정상 탈출 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 정상 탈출 | PASS | 진행횟수(1.0회) >= 1.0회: 충족 ➔ 조건 만족 및 Next Step 정상 탈출 확인
173 | VtTest_v1 | Step 23 | Step 23 공정 | VT_{side}:CAPOFFSET | < VT 누출 압력 변동 기준_{side} | 1 | - | 허용치 이내 정상 기밀 시험 (변동량 <= 0.05) | 압력 변동량 정상 범위 주입 (허용치 만족) | Goto: Next Step 합격 | 미발생 (정상 통과) ➔ Next Step 합격 | PASS | VT_A:CAPOFFSET 변동량(0.025) < 0.05: 정상 ➔ 조건 만족 및 Next Step 합격 확인
174 | VtTest_v1 | Step 23 | Step 23 공정 | VT_{side}:CAPOFFSET | < VT 누출 압력 변동 기준_{side} | 1 | - | 허용치 초과 누출 알람 유발 시험 (변동량 > 0.05) | 압력 변동량 기준치 초과 주입 (누출 알람 발생) | Goto: 알람 정지 | 알람 발생 (VT Vacuum Error) ➔ 알람 정지(Seq 1) | PASS | VT_A:CAPOFFSET 변동량(0.125) < 0.05: 초과(알람) ➔ 알람 정상 발생 및 목적지(알람 정지(Seq 1)) 전이 확인

## 시뮬레이션_통합검증_체크시트
🎯 GMS 실감형 운전자 조작 & 전구간 시나리오 통합 검증 체크시트 (Driver Simulation Check Sheet)
No. | 대분류 (그룹) | 검증 시험 항목 | 운전자 조작 행위 (Action) | 옵션 및 시스템 조건 | 정상 판정 기준 (Expected Result) | EMNG SHUT-DOWN / 취소 연동 | 배속 지원 | 시뮬레이션 검증 | 최종 판정
1 | 화면전환/보안 | 유지보수 화면 전환 및 [취소] 키 복귀 | 유지보수 버튼 클릭 ➔ 비밀번호 입력창 진입 ➔ [취소] 클릭 | 유지보수 진입 비밀번호 옵션 적용 | 비밀번호 창 닫히고 이전 메인 관제 화면으로 100% 정상 복귀 | 취소 키 원복 안전 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
2 | 화면전환/보안 | 조작자 비밀번호 정상 인증 승인 | 비밀번호 창 재진입 ➔ 가상 키패드 4-3-2-1 타이핑 ➔ [확인] 클릭 | 마스터 계정 인증 (MASTER/4321) | 비밀번호 인증 통과 후 [A] 유지보수 조작 패널 정상 진입 | 인증 통과 후 조작 활성화 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
3 | 화면전환/보안 | 비밀번호 옵션 미적용 시 직행 검증 | 비밀번호 옵션 [미적용] 변경 ➔ 메뉴 클릭 | 비밀번호 적용 옵션: 미적용(OFF) | 비밀번호 입력 팝업 없이 해당 화면으로 즉시 직행 진입 | 게이트 우회 동작 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
4 | 안전인터락 | 시퀀스 가동 중 [취소] 안전 복귀 | 1P 시퀀스 가동(VN1/PNV 밸브 Open) 중 ➔ [취소] 클릭 | 1P 자동진행 중 | 시퀀스 즉시 중단 ➔ 가동 중 밸브 안전 CLOSE ➔ 대기 복귀 | 필수 취소 안전 복귀 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
5 | 안전인터락 | 비상 [EMNG SHUT-DOWN] 인터락 | 공정 진행 또는 화면 전환 후 ➔ [SHUT-DOWN] 클릭 | SHUT-DOWN 비상 운전 모드 | 경보 발생 ➔ 전 밸브(19종) 즉시 강제 CLOSE ➔ Cylinder Status IDLE 리셋 | 필수 비상 SHUT-DOWN TEST | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
6 | 안전인터락 | 수동조작 상태유지 옵션 연동 | 수동밸브 조작 중 취소 시 열림 상태 유지 여부 판정 | 수동조작 상태 유지: 적용 vs 미적용 | 적용 시 밸브 유지 퇴장 / 미적용 시 강제 차단 확인 팝업 호출 | 상태 유지 옵션 연동 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
7 | 시퀀스편집 | 시퀀스 순서 재배치 및 삭제 편집 | Main 시퀀스 편집기 호출 ➔ -VT 삭제 및 3P 위치 변경 ➔ 저장 | Main 시퀀스 에디터 모달 | 새 순서에 맞춰 상단 스텝 배지 재배열 및 변경된 순서대로 진행 | 순서 동적 편집 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
8 | 시퀀스편집 | 시퀀스 순서 기본값 안전 리셋 | 편집기 내 [초기화] 클릭 ➔ 17단계 표준 순서 복원 | 표준 순서: IDLE➔Puls➔1P➔-L...➔Service | 표준 시퀀스 순서로 100% 원복 및 배지 동기화 | 편집 복구 안전 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
9 | 옵션테이블 | VT 사용 옵션 분기 검증 | -L 감압시험 완료 후 다음 공정 분기 판정 | VT 사용 옵션: 적용(ON) vs 미적용(OFF) | 적용 시 -VT 고진공 시험 진행 / 미적용 시 2P 배관청소 직행 | 동적 분기 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
10 | 옵션테이블 | Bypass 사용 옵션 분기 검증 | 용기교체(CC) 완료 후 Bypass 진행 여부 판정 | Bypass 사용 옵션: 적용 vs 미적용 | 적용 시 Bypass 시퀀스 가동 / 미적용 시 3P로 즉시 스킵 | 동적 분기 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
11 | 옵션테이블 | 1P 4종 서브시퀀스 개별 사용 여부 | 1P(Vent/2차Purge/Pumping/1차Purge) 개별 On/Off | 1P 서브시퀀스 개별 토글 | 적용된 서브시퀀스만 정해진 순서대로 체인 실행, 미적용은 건너뜀 | 1P 체인 동적 연동 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
12 | 옵션테이블 | 가압시험 완료 후 Puls Vent 옵션 | +L 가압시험 완료 후 Puls 2 진행 여부 판정 | Puls Vent 옵션: 적용 vs 미적용 | 적용 시 Puls 2 실행 후 4P / 미적용 시 즉시 4P 진입 | 후속 펄스 옵션 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
13 | 옵션테이블 | GC Type (2B1P vs 2B2P) 가스공급 분기 | 가스공급 준비 완료 후 상대측 공급 중일 때의 판정 | GC Type: 2B1P(싱글포트) vs 2B2P(독립듀얼) | 2B1P 시 반대편 가스공급 화면 자동 전환 / 2B2P 시 양측 동시 공급 | 하드웨어 타입 분기 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
14 | 전구간체인 | [Step 01] IDLE 사전확인 7단계 | 실린더 잠금 Check 및 P&ID 센서 정상 확인 | Status: IDLE | 사전확인 완료 ➔ Status 점멸 ➔ Puls 자동 인계 | 순차 파이프라인 1 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
15 | 전구간체인 | [Step 02] Puls 잔류가스 제거 | 잔류가스 배기 및 Pulse Vent 시퀀스 진행 | Status: Puls | Puls 완료 ➔ Status [1P]로 자동 인계 | 순차 파이프라인 2 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
16 | 전구간체인 | [Step 03] 1P 1-2차측 Vent 및 퍼지 | 1P Vent ➔ 2차측 Purge ➔ Pumping ➔ 1차측 Purge | Status: 1P (4개 서브시퀀스 연속 체인) | 1P 전 공정 완료 ➔ Status [-L]로 자동 인계 | 순차 파이프라인 3 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
17 | 전구간체인 | [Step 04] -L 감압 및 누출 시험 | 진공 배기 후 감압 누출 압력 상승 감시 | Status: -L | 감압 합격 ➔ 옵션에 따라 (-VT 또는 2P)로 자동 인계 | 순차 파이프라인 4 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
18 | 전구간체인 | [Step 05] 2P 2차 배관청소 | N2 퍼지 및 배관 진공 반복 청소 | Status: 2P | 2P 완료 ➔ 비밀번호 확인 ➔ [CC] 용기교체로 인계 | 순차 파이프라인 5 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
19 | 전구간체인 | [Step 06] CC 용기교체 6단계 | 용기 분리 ➔ 신규 용기 체결 ➔ 가스명/바코드 확인 ➔ 가드 닫힘 | Status: CC | 용기교체 확인 ➔ [3P] 3차 배관청소로 자동 인계 | 순차 파이프라인 6 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
20 | 전구간체인 | [Step 07] 3P 3차 배관청소 | 신규 체결 배관 N2 퍼지 및 진공 청소 | Status: 3P | 3P 완료 ➔ [+L] 가압시험으로 자동 인계 | 순차 파이프라인 7 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
21 | 전구간체인 | [Step 08] +L 가압시험 및 Puls 2 | N2 고압 가압 누출 시험 ➔ Puls 2 잔류 배기 | Status: +L / Puls 2 | +L 가압 합격 ➔ [4P] 4차 배관청소로 자동 인계 | 순차 파이프라인 8 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
22 | 전구간체인 | [Step 09] 4P 4차 배관청소 및 PC 완료 | 최종 고순도 퍼지 ➔ 퍼지완료(PC) 전환 | Status: 4P ➔ PC | PC 진입 ➔ 가스공급 메뉴 활성화 ➔ GSP 가스공급준비 인계 | 순차 파이프라인 9 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
23 | 전구간체인 | [Step 10] GSP 가스공급준비 7단계 | 공급압력확인 ➔ 밸브셔터 ➔ 레귤레이터 ➔ 실린더Open ➔ FPV Open | 가스공급 7단계 절차 | 가스공급준비 완료 ➔ Status [READY] 전환 | 순차 파이프라인 10 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
24 | 전구간체인 | [Step 11] Service (가스공급 중) 최종 완주 | 최종 FPV 밸브 Open ➔ 정상 가스 공급 상태 도달 | Status: Service (가스공급) | 초기 IDLE부터 최종 Service까지 전 파이프라인 무중단 완주 | 최종 완료 안전 검증 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
25 | 녹화및산출물 | 실시간 화면 녹화 (Screen Record) | 상단 [🎥 화면 녹화] 터치 ➔ 시뮬레이션 전과정 녹화 ➔ 저장 | 단말기 MP4 녹화 | 시뮬레이션 전과정 무손실 녹화 완료 및 파일 저장 | 운전자 검증 증적 확보 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
26 | 녹화및산출물 | 검증 체크시트 엑셀 자동 발행 | 시뮬레이션 완주 후 단말기 다운로드 폴더 자동 저장 | 엑셀 리포트 포맷 | /storage/emulated/0/Download/GMS_...xlsx 자동 저장 | 품질 검증 보고서 발행 | 1x / 2x / 5x | 자동 시뮬레이션 PASS | PASS
27 | 서브시퀀스실질검증 | 서브시퀀스 러너 단계별 타이머/밸브 실질 체크 | Puls/1P/2P/3P/4P/+L/-L 세부 Step 밸브 Open/Close 및 카운트다운 실시간 검증 | startNamespacedSubSequenceRunner 연동 | 모든 서브시퀀스 세부 Step 실질 통과 및 onFinish 콜백 수신 | 스텝별 타이머/인터락 감시 | 1x / 2x / 5x / 10x | 실질 러너 검증 PASS | PASS
28 | Dual Side 파이프라인 | [A Side] IDLE ➔ Service 전구간 연속 완주 | A Side 실린더교환 및 가스공급 11개 메인 공정 연속 자동 체인 가동 | Side A 단독 파이프라인 | A측 Service(가스공급) 도달 및 배관 착색/공급 밸브 Open 완주 | A측 인터락 정상 | 1x / 2x / 5x / 10x | A-Side 완주 PASS | PASS
29 | Dual Side 파이프라인 | A Side 완료 후 B Side 자동 연속 인계 | A Side 가스공급 진입 후 B측 메인 화면 전환 ➔ B측 IDLE 진입 | Side 전환: A ➔ B 자동 체인 | B측으로 제어권 무중단 안전 전환 및 B측 공정 즉시 시작 | 전환 인터락 안전 검증 | 1x / 2x / 5x / 10x | B-Side 인계 PASS | PASS
30 | Dual Side 파이프라인 | [B Side] IDLE ➔ Service 전구간 연속 완주 | B Side 실린더 사전확인부터 Puls ➔ 1P ➔ CC ➔ 4P ➔ Service까지 전구간 완주 | Side B 단독 파이프라인 | B측 Service(가스공급) 정상 도달 (A/B 양측 풀 파이프라인 연속 완주) | B측 인터락 정상 | 1x / 2x / 5x / 10x | 양측 연속 완주 PASS | PASS
31 | Dual Side 파이프라인 | GC Type 2B1P vs 2B2P 분기 동작 검증 | 2B1P(한쪽 Service 시 전환) vs 2B2P(양측 동시 독립 Service) 시나리오 검증 | GC Type 옵션 동적 분기 | 2B1P/2B2P 설정에 따라 공급 화면 및 밸브 동작 정확히 분기 | GC Type 하드웨어 인터락 | 1x / 2x / 5x / 10x | GC Type 분기 PASS | PASS
32 | 옵션조합검증 | [조합 1] 표준 Baseline 파이프라인 검증 | 기본 설정 (VT 미적용, Bypass 미적용, 비밀번호 적용, 1P 전체 적용) | 조합 1 (기본 표준형) | 표준 17공정 무오류 순차 완주 및 다음 옵션 조합 자동 인계 | 전체 인터락 검증 | 1x / 2x / 5x / 10x | 조합 1 완주 PASS | PASS
33 | 옵션조합검증 | [조합 2] VT 감압시험 옵션 활성화 파이프라인 | VT 사용 옵션 ON ➔ 교환전 -VT, 교환후 -VT 감압시험 공정 추가 연동 | 조합 2 (VT 고진공 시험형) | -L ➔ -VT ➔ 2P 및 +L ➔ -VT ➔ 4P 서브시퀀스 실질 러너 정상 수행 | VT 진공상한 감시 | 1x / 2x / 5x / 10x | 조합 2 완주 PASS | PASS
34 | 옵션조합검증 | [조합 3] Bypass 사용 옵션 활성화 파이프라인 | Bypass 옵션 ON ➔ CC(용기교체) 직후 배관 By-pass 체크 서브시퀀스 추가 | 조합 3 (Bypass 배관체크형) | CC ➔ Bypass ➔ 3P 서브시퀀스 실질 러너 정상 완주 | Bypass 밸브 분기 인터락 | 1x / 2x / 5x / 10x | 조합 3 완주 PASS | PASS
35 | 옵션조합검증 | [조합 4] 1P 서브시퀀스 개별 선택 조합 검증 | 1P 4종 중 일부(Vent & 1차Purge만 On) 토글 후 파이프라인 가동 | 조합 4 (1P 부분 선택형) | 선택된 서브시퀀스만 정밀 실행되고 미선택 공정은 안전 스킵 | 1P 체이닝 인터락 | 1x / 2x / 5x / 10x | 조합 4 완주 PASS | PASS
36 | 옵션조합검증 | [조합 5] 무인 자동운전 모드 (비밀번호 전체 미적용) | 모든 PASSWORD GATE 미적용(OFF) 설정 ➔ 원클릭 고속 파이프라인 | 조합 5 (Fast 무인 직행형) | 비밀번호 팝업 없이 A측부터 B측까지 전구간 고속 무인 직행 완주 | 무인 게이트 안전 검증 | 1x / 2x / 5x / 10x | 조합 5 완주 PASS | PASS
37 | 화면전환/안전 | 시퀀스 동작 중 취소 키 누름 후 안전 복귀 재확인 | 서브시퀀스 스텝 진행 중 [취소] 클릭 ➔ 모든 밸브 강제 CLOSE & IDLE 안전 원복 | 동작 중 취소 긴급 복귀 | 밸브 100% 차단 및 상태 IDLE 정상 환원 확인 후 파이프라인 정상 재개 | 취소 안전 원복 재확인 | 1x / 2x / 5x / 10x | 취소 복귀 검증 PASS | PASS
38 | 종합품질평가 | 전체 38개 시나리오 100% 완주 및 리포트 자동 생성 | A/B Side + 서브시퀀스 러너 + 5개 옵션 조합 전수 자동 완주 | 전체 시뮬레이션 매트릭스 | 38개 전 항목 ALL PASS 확인 및 기기 다운로드 폴더 엑셀 자동 저장 | 종합 품질 보증 | 1x / 2x / 5x / 10x | 전수 100% ALL PASS | PASS