## AfterPuls_v1
Puls 2 구간 (가압시험 후 Pulse Vent) v1 (AfterPuls) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 14 | 1 | 2 | [ Puls Vent 진행 ] |  | 자동 |  |  | Puls Vent 진행중입니다. | 2 | 2 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 6의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
2 | 14 | 2 | 3 |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 4 |  |  |  |  | C | [17 empty] | PNV Valve Close
3 | 14 | 3 | 4 |  |  | 자동 |  |  | HPV Valve Open | 2 | 6 | [11 empty] | O | [10 empty] | HPV Valve Open
4 | 14 | 4 | 5 |  |  | 자동 |  |  | HPV Valve Close | 2 | 8 | [11 empty] | C | [10 empty] | HPV Valve Close
5 | 14 | 5 | 8 | 배관내 잔류 가스 Check |  | 자동 |  | 6 | 배관내 잔류 가스 Check중 | 2 | 10 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | Pulse Vent Stop (psi)_{side} |  |  |  | HPT_{side} <= Pulse Vent Stop(psi) 이면(참) Next Step(8)로 진행 - Puls Vent 정상 종료. 거짓이면 Alarm Goto(6)으로 이동.
6 | 14 | 6 | 7 | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 자동 |  | 1 |  | 2 | 12 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Puls vent 설정횟수_{side} |  |  |  | 진행횟수 >= 설정횟수(참/소진)면 Next Step(7)에서 정지. 거짓(미달)이면 Alarm Goto(1)로 Step 1부터 다시 반복.
7 | 14 | 7 |  | Puls Vent 설정횟수 초과 |  | 자동 |  |  | 설정횟수를 초과하여 Puls Vent를 정지합니다. | 1 | 13 | [16 empty] | 진행횟수 | < | Puls vent 설정횟수_{side} |  | 1 | Puls Vent Fail - 설정횟수 초과 | 정지 전용 Step, Alarm Seq 1 발동.
8 | 14 | 8 | 9 | Pulse Vent 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 14 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 밸브 전체 Close
9 | 14 | 9 |  | Puls Vent Sequence Complet |  | 자동 |  |  | Puls Vent가 완료되었습니다. | 1 | 15 | [22 empty] | Puls 2 완료 -> 다음 Status(-VT 또는 4P)로 자동 진행.