## ExchL_v1
교환전-L 감압시험 v1 (ExchL) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 15 | 1 |  | [ 감압시험 Mode ] |  | 자동 |  |  | 교환전 감압 시험을 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 15 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT)
5 | 15 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | O
6 | 15 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [15 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 15 | 7 | 7A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | PT 안정화 시간중 | 2 | 9 | [14 empty] | O |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 감압 시험 fail | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(7A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(7A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
7A | 15 | 0 | 8 |  |  | 자동 |  | 7 |  | 60 | 69 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 감압 안정화 시간[분] |  | 1 |  | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(7)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 진행시간>=PUMPING 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(8)로 진행(밸브 Close 후 완료). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(7)로 되돌아가 Step 7에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
8 | 15 | 8 | 8A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | 감압 시험중 | 2 | 71 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 감압 시험 fail | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(7A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(7A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
8A | 15 | 0 | 9 |  |  | 자동 |  | 8 |  | 60 | 131 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 감압 시간[분] |  | 1 |  | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(7)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 진행시간>=PUMPING 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(8)로 진행(밸브 Close 후 완료). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(7)로 되돌아가 Step 7에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
8 | 15 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 1 | 132 | [14 empty] | C
9 | 15 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 134 | [15 empty] | C
10 | 15 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 136 | [11 empty] | C
13 | 15 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 138 |  |  |  |  | C
14 | 15 | 14 |  | [ 감압시험 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 감압시험이 완료되었습니다. | 1 | 139