## OneP2_v1
1P 구간 - 2차측 Purge v1 (OneP2) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 12 | 1 |  | [ 2차측 Purge Mode ] |  | 자동 |  |  | 2차측 Purge를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 12 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 12 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT)
4 | 12 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 12 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [12 empty] | O
6 | 12 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 12 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [16 empty] | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}? | <= & <= & <= & <= & <=? | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 12 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15
9 | 12 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [14 empty] | C
10 | 12 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [15 empty] | C
11 | 12 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [11 empty] | C
12 | 12 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [12 empty] | C
13 | 12 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [13 empty] | C
14 | 12 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  |  | C
15 | 12 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 29 | [5 empty] | O
16 | 12 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | O
17 | 12 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [12 empty] | O
18 | 12 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 35 | [13 empty] | O
19 | 12 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 37 | [10 empty] | O
20 | 12 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 39 | [10 empty] | C
21 | 12 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 41 | [13 empty] | C
22 | 12 | 22 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 43 | [12 empty] | C
23 | 12 | 23 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 45 | [6 empty] | C
24 | 12 | 24 | 25 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 47 | [5 empty] | C | [10 empty] | 설정횟수 |  |  |  | [반복 사용법] 진행횟수>=설정횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(24)로 진행(반복 종료). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '설정횟수' 행에서 바꾼다.
25 | 12 | 25 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 49 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
26 | 12 | 26 |  | [ 2차측 Purge Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 2차측 Purge가 완료되었습니다. | 1 | 50