## Bypass_v1
Bypass 구간 - 배관 By-pass 체크 v1 (Bypass) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 20 | 1 |  | [ Bypass - 2차측 Purge Mode ] |  | 자동 |  |  | Bypass 진행 - 2차측 Purge를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | OneP2_v1.json(1P 구간 2차측 Purge)과 동일 구조/CONFIG 재사용 - TASK.md 지시 "1P_2차측Purge 시퀀스 진행".
2 | 20 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 22의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 20 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT)
4 | 20 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 20 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [12 empty] | O
6 | 20 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 20 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | O | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량
8 | 20 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | O
9 | 20 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [14 empty] | C
10 | 20 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [15 empty] | C
11 | 20 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [11 empty] | C
12 | 20 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [12 empty] | C
13 | 20 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [13 empty] | C
14 | 20 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  |  | C
15 | 20 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 29 | [7 empty] | O
16 | 20 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [8 empty] | O
17 | 20 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [14 empty] | O
18 | 20 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 35 | [15 empty] | O
19 | 20 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 37 | [15 empty] | C
20 | 20 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 39 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
21 | 20 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 41 | [7 empty] | C
22 | 20 | 22 | 23 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 43 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환전 2차측 퍼지 횟수 |  | 1 |  | OneP2_v1.json Step 22와 동일 패턴/CONFIG("교환전 2차측 퍼지 횟수") 재사용 - TASK.md 지시대로 같은 절차를 그대로 반복.
23 | 20 | 23 | 24 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 45
24 | 20 | 24 | 25 | [ Bypass 2차측 Purge 완료 ] |  | 자동 |  |  | Bypass 2차측 Purge가 완료되었습니다. 밸브 분기를 확인합니다. | 1 | 46
25 | 20 | 25 | 26 | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] |  | 자동 |  | 28 | 고압 HE Leak check 라인 옵션을 확인합니다. | 1 | 47 | [16 empty] | 고압HELeakCheck | OFF | - |  |  |  | OPTION 태그 분기(gms.js OPTION 탭 "고압 HE Leak check 라인 유무", gms-sub-sequence-runner.js SUB_SEQ_OPTION_TAGS['고압HELeakCheck']) - 미적용(OFF, 조건 참)이면 Next Step(26, PNBV->PIV)으로, 적용(ON, 조건 거짓)이면 Alarm Goto(28, HPIV)로 - alarmGoto가 있어 실제 알람은 안 남(단순 분기).
26 | 20 | 26 | 27 |  |  | 자동 |  |  | PNBV Open | 2 | 49 | [7 empty] | O | [14 empty] | 고압 HE Leak check 라인 미적용(OFF) 분기 1/2.
27 | 20 | 27 | 30 |  |  | 자동 |  |  | PIV Open | 2 | 51 | [8 empty] | O | [13 empty] | 고압 HE Leak check 라인 미적용(OFF) 분기 2/2 - 완료 후 Step 30(NPT 진공유지 확인)으로 합류.
28 | 20 | 28 | 30 |  |  | 자동 |  |  | HPIV Open | 2 | 53 | [6 empty] | O | [15 empty] | 고압 HE Leak check 라인 적용(ON) 분기 - 완료 후 Step 30(NPT 진공유지 확인)으로 합류.
30 | 20 | 30 | 30A | [ NPT 진공유지 확인 ] |  | 자동 |  |  | NPT 진공유지 확인중 | 60 | 113 | [16 empty] | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | PGII Valve bypass 의심 - NPT 진공유지 실패 | [안전 감시] NPT_{side}<=진공하한치_{side}가 60초 타이머 만료 시점 및 실시간(subSeqCheckLiveSafety)으로 계속 확인된다 - 거짓이면 즉시 Alarm Seq.1(PGII Valve bypass 의심) 발생, 정지. TASK.md 지시: 실패 시 "1P_2차측 Purge 처음부터 확인 후 재진행" - Alarm Seq.1 관례상 재실행은 Step 1부터 시작하므로 별도 조치 불필요.
30A | 20 | 0 | 31 |  |  | 자동 |  | 30 |  | 1 | 114 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Bypass 진공유지 확인시간[분] |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간>=Bypass 진공유지 확인시간[분](CONFIG, 기본 5분) 이면 참 -> Next Step(31, PGII Open)으로 진행. 거짓이면 Alarm Goto(30)로 되돌아가 반복(밸브/누적시간 유지).
31 | 20 | 31 | 32 |  |  | 자동 |  |  | PGII Open | 2 | 116 | [14 empty] | O
32 | 20 | 32 | 32A | [ HPT 진공유지 확인 ] |  | 자동 |  |  | HPT 진공유지 확인중 | 60 | 176 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | PGI Valve bypass 의심 - HPT 진공유지 실패 | [안전 감시] PGI는 아직 Close 상태 - 이 구간에서 HPT가 진공을 유지하는지로 PGI가 제대로 밀폐돼 있는지(누설 없는지) 간접 확인한다. 실패 시 PGI 밸브를 의심하는 alarmMessage.
32A | 20 | 0 | 33 |  |  | 자동 |  | 32 |  | 1 | 177 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Bypass 진공유지 확인시간[분] |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간>=Bypass 진공유지 확인시간[분] 이면 참 -> Next Step(33)로 진행(Bypass 시퀀스 완료). 거짓이면 Alarm Goto(32)로 되돌아가 반복.
33 | 20 | 33 |  | [ Bypass Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | Bypass 시퀀스가 완료되었습니다. | 1 | 178 | [22 empty] | 완료 후 advanceToNextEnabledStatus로 다음 Status(3P, CYLINDER_STEP_ORDER 순서)로 자동 진행.