## AdjustMode_v1
조정모드 시퀀스 v1 (샘플) (Main: AdjustMode)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 16-1 | 1 | 1 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | 조정모드 진입 - 밸브 초기화(전체 Close) | 밸브 초기화 중입니다. |  | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 16-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O | Pump 배관 진공 Check | 조정 모드 진행중 입니다. | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 16-3 | 2 | 5 | auto | LPV_{side}:O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side} <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
4 | 16-4 | 2 | 7 | auto | HPI_{side}:O |  |  | HPT_{side} <= 진공하한치_{side}
5 | 16-5 | 2 | 9 | auto | HPV_{side}:O
6 | 16-6 | 2 | 11 | auto | PGI_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
7 | 16-7 | 2 | 13 | auto | PGII_{side}:O |  |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 16-8 | 2 | 15 | auto | PGII_{side}:C
9 | 16-9 | 2 | 17 | auto | PGI_{side}:C
10 | 16-10 | 2 | 19 | auto | HPV_{side}:C
11 | 16-11 | 2 | 21 | auto | HPI_{side}:C
12 | 16-12 | 2 | 23 | auto | LPV_{side}:C
13 | 16-13 | 2 | 25 | auto | PNV:C
14 | 16-14 | 2 | 27 | auto | PNBV:O | Purge N2 공급 Check
15 | 16-15 | 2 | 29 | auto | PIV:O
16 | 16-16 | 2 | 31 | auto | PGII_{side}:O |  |  | NPT_{side} >= 질소공급하한치_{side}
17 | 16-17 | 2 | 33 | auto | PGI_{side}:O |  |  | HPT_{side} >= 질소공급하한치_{side}
18 | 16-18 | 5 | 38 | auto | HPI_{side}:O |  |  | NPT_{side} & HPT_{side} & LPT_{side} & MPT_{side} >= & >= & >= & >= 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side}
19 | 16-19 | 2 | 40 | auto | HPI_{side}:C
20 | 16-20 | 2 | 42 | auto | PGI_{side}:C
21 | 16-21 | 2 | 44 | auto | PGII_{side}:C
22 | 16-22 | 2 | 46 | auto | PIV:C
23 | 16-23 | 2 | 48 | auto | PNBV:C
24 | 16-24 | 2 | 50 | auto | GNV:O | 배관 대기압 형성
25 | 16-25 | 2 | 52 | auto | LPV_{side}:O
26 | 16-26 | 2 | 54 | auto | HPI_{side}:O
27 | 16-27 | 2 | 56 | auto | HPV_{side}:O
28 | 16-28 | 2 | 58 | auto | PGI_{side}:O
29 | 16-29 | 2 | 60 | auto | PGII_{side}:O | 대기압 안정화 시간
30 | 16-30 | 2 | 62 | auto | PGII_{side}:C
31 | 16-31 | 2 | 64 | auto | PGI_{side}:C
32 | 16-32 | 2 | 66 | auto | HPV_{side}:C
33 | 16-33 | 2 | 68 | auto | HPI_{side}:C
34 | 16-34 | 2 | 70 | auto | LPV_{side}:C
35 | 16-35 | 1 | 71 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | 조정모드마무리 - 밸브 초기화(전체 Close)
36 | 16-36 | 2 | 73 | auto |  | Offset 반영 | PT 값을 대기압에 맞춰 Offset을 자동으로 반영하고 있습니다. | NPT_{side} & HPT_{side} & MPT_{side} & LPT_{side} & VPT ZERO & ZERO & ZERO & ZERO & ZERO | [Offset 자동 반영] 확인 버튼이 아니라 자동으로 처리된다 - 비교연산자에 "ZERO"를 쓰면(비교대상 칸은 안 씀) 그 태그의 압력조정 표 현재값을 읽어 정확히 0이 되도록 offset을 다시 계산해서 즉시 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js의 subSeqApplyAutoZero). conditionValue를 비워둬서 subSeqEvalCondition은 이 Step을 '조건 없음'으로 조용히 지나간다 - 비교가 아니라 동작이기 때문.
37 | 16-37 | 1 | 74 | auto |  |  | Offset 값 Alarm Check | NPT_{side}:OFFSET & HPT_{side}:OFFSET & MPT_{side}:OFFSET & LPT_{side}:OFFSET & VPT:OFFSET <= & <= & <=? & <= & <= NPT_{side}:MAX3% & HPT_{side}:MAX3% & MPT_{side}:MAX3% & LPT_{side}:MAX3% & VPT:MAX3% | [Offset 확인 예시] ":OFFSET" = 원시 PLC 값이 아니라 압력조정 표(analogValue/offset/maxValue)로 계산한 현재값의 절댓값. ":MAX3%" = 같은 태그의 압력조정 표 Max값의 3%. 5개 전부 3% 이내면 정상 진행(38번), 하나라도 벗어나면 Alarm Seq.1 발동 + 에러사항 화면의 알람 메시지에 원인 PT 이름이 자동으로 붙는다(예: "PT Sensor Range Over (NPT_A, HPT_A)"). MPT는 아직 설비에 없는 센서라 비교연산자에만 "?"를 붙여 옵션 처리(태그 자체에는 "?"를 붙이지 않음 - 붙이면 태그명이 깨져서 항상 스킵됨).
38 | 16-38 | 1 | 75 | auto |  | 조정모드 Sequence Complet | PT Calibration이 완료되었습니다.

## AfterFourP_v1
4P 구간 - 교환 후 2차 배관청소 v1 (Main: AfterFourP)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 15-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 교환 후 2차 배관청소 Mode ] | 교환 후 2차 배관청소를 시작합니다. |  | TwoP_v1.json(2차 배관청소)과 동일 구조 - 반복 종료 조건 CONFIG만 다름.
2 | 15-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 17의 반복문 진입점 - 설정 횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 15-3 | 2 | 5 | auto | HPV_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 15-4 | 2 | 7 | auto | PGI_{side}:O |  |  | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
5 | 15-5 | 2 | 9 | auto | PGII_{side}:O
6 | 15-6 | 2 | 11 | auto | PGII_{side}:C
7 | 15-7 | 2 | 13 | auto | PGI_{side}:C
8 | 15-8 | 2 | 15 | auto | HPV_{side}:C
9 | 15-9 | 2 | 17 | auto | PNV:C
10 | 15-10 | 2 | 19 | auto | PNBV:O |  | Purge N2 공급 Check
11 | 15-11 | 2 | 21 | auto | PIV:O
12 | 15-12 | 2 | 23 | auto | PGII_{side}:O
13 | 15-13 | 2 | 25 | auto | PGI_{side}:O
14 | 15-14 | 2 | 27 | auto | PGI_{side}:C
15 | 15-15 | 2 | 29 | auto | PIV:C, PGII_{side}:C
16 | 15-16 | 2 | 31 | auto | PNBV:C
17 | 15-17 | 2 | 33 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 교환 후 2차 Purge 횟수_{side} | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환 후 2차 Purge 횟수_{side}(CONFIG 탭, 기존 시드 항목 재사용) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감. 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환 후 2차 Purge 횟수_A'/'_B' 행에서 바꾼다. TwoP_v1.json Step 17과 동일 패턴, CONFIG 이름·측별 분리 방식만 다름.
20 | 15-18 | 1 | 34 | auto |  | [ 교환 후 2차 배관청소 Sequence Complet ] | 교환 후 2차 배관청소가 완료되었습니다. |  | 완료 시 PASSWORD(exchangeFourthPurgeDone) 확인 후 Status PC(퍼지완료/가스공급 메뉴)로 전환.

## AfterPlusL_v1
+L 구간 - 교환 후 가압시험 v1 (Main: AfterPlusL)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 13-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] | 고압 HE Leak check 라인 옵션 확인중 (On: HPIV Open -> PGII / Off: PNBV -> PIV Open -> PGII) | 고압HELeakCheck ON - | OPTION 분기: ON이면 Next Step(1A, HPIV Open), OFF이면 Alarm Goto(1B, PNBV Open)로 분기
1A | 13-2 | 2 | 3 | auto | HPIV:O |  | HPIV Valve Open (고압 HE Leak check 라인 사용) |  | 고압 HE Leak check 라인 On 분기: HPIV Open 후 Step 3(PGII Open)으로 이동
1B | 13-3 | 2 | 3 | auto | PNBV:O |  | PNBV Valve Open |  | 고압 HE Leak check 라인 Off 분기 1단계 -> Step 2(PIV Open)로 이동
2 | 13-4 | 2 | 5 | auto | PIV:O |  | PIV Valve Open |  | 고압 HE Leak check 라인 Off 분기 2단계: PIV Open 후 Step 3(PGII Open)으로 이동
3 | 13-5 | 2 | 7 | auto | PGII_{side}:O |  | PGII Valve Open |  | 공통 합류: PGII Valve Open 후 NPT 압력범위 확인(Step 4)으로 이동
4 | 13-6 | 2 | 9 | auto |  | [ NPT 압력범위 확인 ] | NPT 압력범위 확인중 | NPT_{side} & NPT_{side} >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} | NPT 압력 확인: 가압 시험-압력 하한 <= NPT <= 가압 시험-압력 상한
5 | 13-7 | 2 | 11 | auto | PGI_{side}:O |  | PGI Valve Open |  | PGI Valve Open 후 HPT 압력범위 확인(Step 6)으로 이동
6 | 13-8 | 2 | 13 | auto |  | [ HPT 압력범위 확인 ] | HPT 압력범위 확인중 | HPT_{side} & HPT_{side} >= & <= 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} | HPT 압력 확인: 가압 시험-압력 하한 <= HPT <= 가압 시험-압력 상한
7 | 13-9 | 2 | 15 | auto | PGI_{side}:C |  | PGI Valve Close (역순 Close 1단계) |  | 밸브 역순 Close 1단계: PGI Valve Close
8 | 13-10 | 2 | 17 | auto | PGII_{side}:C |  | PGII Valve Close (역순 Close 2단계) |  | 밸브 역순 Close 2단계: PGII Valve Close
9 | 13-11 | 2 | 19 | auto | HPIV:C, PIV:C, PNBV:C |  | 공급 밸브 전체 Close (HPIV/PIV/PNBV) |  | 밸브 역순 Close 3단계: 공급측 밸브 전 차단 후 안정화 시간 루틴(Step 10)으로 이동
10 | 13-12 | 60 | 79 | auto |  | [ HPT 압력 안정화 시간 확인 ] | HPT 압력 안정화 시간중 | HPT_{side} >= 가압 시험-압력 하한_{side} | [CAPTURE+실시간 안전감시] HPT 초기값 캡처 및 실시간 안전감시(HPT >= 가압 시험-압력 하한)
10A | 13-13 | 1 | 80 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 가압 시험-안정화 시간_{side} | [분단위 카운트] 진행시간 >= 가압 시험-안정화 시간_{side} 이면 Step 11(본 가압시험) 진입. 미달 시 10으로 되돌아가 반복.
11 | 13-14 | 60 | 140 | auto |  | [ 가압시험 진행 (압력강하 확인) ] | 가압 시험중 (압력강하 누출 감시) | HPT_{side}:CAPOFFSET >= -가압 시험-압력 변동 기준_{side} | [CAPOFFSET] 초기값 대비 압력 강하폭 감시 (HPT:CAPOFFSET >= -가압 시험-압력 변동 기준)
11A | 13-15 | 1 | 141 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 가압 시험-시험 시간_{side} | [분단위 카운트] 진행시간 >= 가압 시험-시험 시간_{side} 이면 Step 12(마무리)로 통과. 미달 시 11로 되돌아가 반복.
12 | 13-16 | 1 | 142 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | 가압시험 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) | 밸브 초기화 중입니다. |  | 밸브 전체 Close
13 | 13-17 | 1 | 143 | auto |  | [ 교환 후 가압시험 Sequence Complet ] | 교환 후 가압시험이 완료되었습니다. |  | 가압시험 완료 -> 다음 Status(Puls 2 등)로 자동 진행.

## AfterPuls_v1
Puls 2 구간 (가압시험 후 Pulse Vent) v1 (Main: AfterPuls)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 14-1 | 2 | 2 | auto | PNV:O | [ Puls Vent 진행 ] | 가압 완료후 Puls Vent 진행중입니다. | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 6의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
2 | 14-2 | 2 | 4 | auto | PNV:C |  | Pump 배관 진공 Check |  | PNV Valve Close
3 | 14-3 | 2 | 6 | auto | HPV_{side}:O |  | HPV Valve Open |  | HPV Valve Open
4 | 14-4 | 2 | 8 | auto | HPV_{side}:C |  | HPV Valve Close |  | HPV Valve Close
5 | 14-5 | 2 | 10 | auto |  | 배관내 잔류 가스 Check | 배관내 잔류 가스 Check중 | HPT_{side} <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | HPT_{side} <= Pulse Vent Stop(psi) 이면(참) Next Step(8)로 진행 - Puls Vent 정상 종료. 거짓이면 Alarm Goto(6)으로 이동.
6 | 14-6 | 2 | 12 | auto |  | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 진행횟수 >= Puls vent 설정횟수_{side} | 진행횟수 >= 설정횟수(참/소진)면 Next Step(7)에서 정지. 거짓(미달)이면 Alarm Goto(1)로 Step 1부터 다시 반복.
7 | 14-7 | 1 | 13 | auto |  | Puls Vent 설정횟수 초과 | 설정횟수를 초과하여 Puls Vent를 정지합니다. | 진행횟수 < Puls vent 설정횟수_{side} | 정지 전용 Step, Alarm Seq 1 발동.
8 | 14-8 | 1 | 14 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | Pulse Vent 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) | 밸브 초기화 중입니다. |  | 밸브 전체 Close
9 | 14-9 | 1 | 15 | auto |  | Puls Vent Sequence Complet | Puls Vent가 완료되었습니다. |  | Puls 2 완료 -> 다음 Status(-VT 또는 4P)로 자동 진행.

## AfterThreeP_v1
3P 구간 - 교환 후 1차 배관청소 v1 (Main: AfterThreeP)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 12-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 교환 후 1차 배관청소 Mode ] | 교환 후 1차 배관청소를 시작합니다. |  | TwoP_v1.json(2차 배관청소)과 동일 구조 - 반복 종료 조건 CONFIG만 다름.
2 | 12-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 17의 반복문 진입점 - 설정 횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 12-3 | 2 | 5 | auto | HPV_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 12-4 | 2 | 7 | auto | PGI_{side}:O |  |  | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
5 | 12-5 | 2 | 9 | auto | PGII_{side}:O
6 | 12-6 | 2 | 11 | auto | PGII_{side}:C
7 | 12-7 | 2 | 13 | auto | PGI_{side}:C
8 | 12-8 | 2 | 15 | auto | HPV_{side}:C
9 | 12-9 | 2 | 17 | auto | PNV:C
10 | 12-10 | 2 | 19 | auto | PNBV:O |  | Purge N2 공급 Check
11 | 12-11 | 2 | 21 | auto | PIV:O
12 | 12-12 | 2 | 23 | auto | PGII_{side}:O
13 | 12-13 | 2 | 25 | auto | PGI_{side}:O
14 | 12-14 | 2 | 27 | auto | PGI_{side}:C
15 | 12-15 | 2 | 29 | auto | PIV:C, PGII_{side}:C
16 | 12-16 | 2 | 31 | auto | PNBV:C
17 | 12-17 | 2 | 33 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 교환 후 1차 Purge 횟수_{side} | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환 후 1차 Purge 횟수_{side}(CONFIG 탭, 기존 시드 항목 재사용) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함. 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환 후 1차 Purge 횟수_A'/'_B' 행에서 바꾼다. TwoP_v1.json Step 17과 동일 패턴, CONFIG 이름·측별 분리 방식만 다름.
20 | 12-18 | 1 | 34 | auto |  | [ 교환 후 1차 배관청소 Sequence Complet ] | 교환 후 1차 배관청소가 완료되었습니다.

## AfterVtTest_v1
교환후-VT VT감압시험 v1 (Main: AfterVtTest)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 14-1 | 1 | 1 | auto |  | [ VT 감압시험 Mode ] | VT 감압시험을 시작합니다. |  | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건은 첨부 플로우차트(VT SubSequence_VT.xlsx) 기준으로 채움. 1단계(VT Process Pumping)~3단계(VT 점검/누출시험) 전체 구조는 Remarks 참고.
2 | 14-2 | 4 | 5 | auto | PNV:O
3 | 14-3 | 2 | 7 | auto | LPV_{side}:O
4 | 14-4 | 6 | 13 | auto | HPV_{side}:O |  | VT PUMPING TIME...
5 | 14-5 | 60 | 73 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= VT Process Pumping 시간_{side} | [1단계 - VT Process Pumping] 예약어 "진행횟수"로 60초=1분마다 자기 자신(Step 5)에 Alarm Goto 하며 진행시간을 센다. 진행시간>=VT Process Pumping 시간_{side}(CONFIG) 이면 Next Step(6)으로 - 이 단계는 별도 진공 판정 없이 시간만 채우면 통과한다(원본 플로우차트에도 이 단계엔 알람 분기가 없음).
6 | 14-6 | 2 | 75 | auto | HPV_{side}:C
7 | 14-7 | 4 | 79 | auto | LPV_{side}:C
8 | 14-8 | 2 | 81 | auto | PNV:C |  | 1단계(VT Process Pumping)를 완료하고 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 시작합니다.
9 | 14-9 | 4 | 85 | auto | VTV:O
10 | 14-10 | 2 | 87 | auto | VTI:O
11 | 14-11 | 2 | 89 | auto | LPV_{side}:O
12 | 14-12 | 4 | 93 | auto | HPV_{side}:O |  | VT PUMPING TIME...
13 | 14-13 | 60 | 153 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} | [2단계 - VT 1/2차측 Pumping] Step 5와 동일한 예약어 "진행횟수" 반복(자기 자신에 Alarm Goto) - 진행시간>=VT 1/2차측 Pumping 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(14)로 진행해 진공 판정(Step 15)으로 넘어간다.
14 | 14-14 | 1 | 154 | auto | VTV:C
15 | 14-15 | 4 | 158 | auto |  |  |  | VT_{side} < VT 진공 상한 설정_{side} | [2단계 진공 판정] VTV를 닫아 시험 대상 배관을 격리한 뒤 VT_{side}(현재값) < VT 진공 상한 설정_{side}(CONFIG)인지 즉시 판정한다. 참(정상)이면 Next Step(16)으로 밸브 Close 후 3단계로 진행. 거짓(비정상 - 진공이 상한을 넘음)이면 Alarm Goto가 비어 있으므로 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(원본 플로우차트의 "All Valve Close→VT Vacuum Error→Restart" 그대로 - 운영자가 RESET/실행/P·W 재입력으로 수동 재시작해야 한다).
16 | 14-16 | 2 | 160 | auto | HPV_{side}:C
17 | 14-17 | 4 | 164 | auto | LPV_{side}:C
18 | 14-18 | 1 | 165 | auto |  |  | 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 완료하고 3단계(VT 점검 - 누출시험)를 시작합니다.
19 | 14-19 | 2 | 167 | auto | LPV_{side}:O
20 | 14-20 | 2 | 169 | auto | HPV_{side}:O
21 | 14-21 | 2 | 171 | auto |  |  | VT 점검(누출시험) 중 |  | [3단계 - VT 점검(누출시험)] Cycle 열 "CAPTURE:VT_{side}"로 이 Step에 최초 도달한 순간의 VT_{side} 값을 "초기값"(화면 표시)으로 한 번만 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture) - 원본 플로우차트의 "d = VT(현재값) + c"에서 이 시점의 VT 값이 곧 d 계산의 기준값이다.
22 | 14-22 | 60 | 231 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= VT 점검 시간_{side} | [3단계 시간 카운트] Step 5/13과 동일한 예약어 "진행횟수" 반복 - 진행시간>=VT 점검 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(23)에서 누출 판정을 한다.
23 | 14-23 | 2 | 233 | auto |  |  |  | VT_{side}:CAPOFFSET < VT 누출 압력 변동 기준_{side} | [3단계 누출 판정 - 신규 예약 문법 ":CAPOFFSET"] "VT_{side}:CAPOFFSET"은 Step 21에서 캡처해 둔 초기값에 비교대상 CONFIG(VT 누출 압력 변동 기준_{side})를 더한 값을 목표(d = 초기값 + c)로 삼아 지금의 VT_{side} 실시간 값과 비교한다(원본 플로우차트 "VT < d" 그대로). 참(정상 - 누출 없음)이면 Next Step(24)로 밸브 Close 후 완료. 거짓(비정상 - 압력이 허용 변동폭 이상 상승 = 누출 의심)이면 Alarm Goto가 비어 있어 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(수동 재시작 필요, Step 15와 동일 정책). 이 ":CAPOFFSET" 문법은 ":OFFSET"(압력조정 캘리브레이션표 기반)의 자매 문법으로, "이번 실행에서 캡처한 값" 기준이라는 점만 다르다.
24 | 14-24 | 2 | 235 | auto | HPV_{side}:C
25 | 14-25 | 2 | 237 | auto | LPV_{side}:C
26 | 14-26 | 2 | 239 | auto | VTI:C
27 | 14-27 | 1 | 240 | auto |  | [ VT 감압시험 Sequence Complet ] | VT 감압시험이 완료되었습니다.

## Bypass_v1
Bypass 구간 - 배관 By-pass 체크 v1 (Main: Bypass)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 11-1 | 1 | 1 | auto |  | [ Bypass - 2차측 Purge Mode ] | Bypass 진행 - 2차측 Purge를 시작합니다. |  | OneP2_v1.json(1P 구간 2차측 Purge)과 동일 구조/CONFIG 재사용 - TASK.md 지시 "1P_2차측Purge 시퀀스 진행".
2 | 11-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 22의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 11-3 | 2 | 5 | auto | LPV_{side}:O |  |  | LPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 11-4 | 2 | 7 | auto |  |  |  | HPT_{side} <= 진공하한치_{side}
5 | 11-5 | 2 | 9 | auto | HPI_{side}:O
6 | 11-6 | 2 | 11 | auto | HPV_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
7 | 11-7 | 2 | 13 | auto | PGI_{side}:O |  |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
8 | 11-8 | 2 | 15 | auto | PGII_{side}:O
9 | 11-9 | 2 | 17 | auto | PGII_{side}:C
10 | 11-10 | 2 | 19 | auto | PGI_{side}:C
11 | 11-11 | 2 | 21 | auto | HPV_{side}:C
12 | 11-12 | 2 | 23 | auto | HPI_{side}:C
13 | 11-13 | 2 | 25 | auto | LPV_{side}:C
14 | 11-14 | 2 | 27 | auto | PNV:C
15 | 11-15 | 1 | 28 | auto |  | [ 2차측 배관 Purge 완료 ] | 2차측 배관 Purge 완료. 고압 HE Leak check 라인 옵션을 확인합니다.
16 | 11-16 | 1 | 29 | auto |  | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] | 고압 HE Leak check 라인 옵션 확인중 (On: HPIV Open -> Step 19 / Off: PNBV -> PIV Open -> Step 19) | 고압HELeakCheck ON - | OPTION 분기: ON이면 Next Step(16A, HPIV Open), OFF이면 Alarm Goto(16B, PNBV Open)로 분기
16A | 11-17 | 2 | 31 | auto | HPIV:O |  | HPIV Valve Open (고압 HE Leak check 라인 사용) |  | 고압 HE Leak check 라인 On 분기: HPIV Open 후 Step 19로 이동
16B | 11-18 | 2 | 31 | auto | PNBV:O |  | PNBV Valve Open |  | 고압 HE Leak check 라인 Off 분기 1단계 -> Step 17(PIV Open)로 이동
17 | 11-19 | 2 | 33 | auto | PIV:O |  | PIV Valve Open |  | 고압 HE Leak check 라인 Off 분기 2단계: PIV Open 후 Step 19로 이동
19 | 11-20 | 60 | 93 | auto |  | [ NPT 진공유지 확인 ] | NPT 진공유지 확인중 | NPT_{side} <= 진공하한치_{side} | [안전 감시 및 CAPTURE] NPT 초기값 캡처 및 실시간 현재값 변화량 확인
19A | 11-21 | 1 | 94 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} | [분단위 카운트] 진행시간 >= Bypass 진공유지 확인시간[분] 이면 Next Step(20, PGII Open)로 진행. 미달 시 19로 되돌아가 반복.
20 | 11-22 | 2 | 96 | auto | PGII_{side}:O |  | PGII Valve Open |  | PGII Valve Open 후 HPT 진공유지 확인(Step 21)으로 이동
21 | 11-23 | 60 | 156 | auto |  | [ HPT 진공유지 확인 ] | HPT 진공유지 확인중 | HPT_{side} & NPT_{side} <= & > 진공하한치_{side} & 가압 시험-압력 하한_{side} | [안전 감시 및 CAPTURE] HPT_{side} <= 진공하한치 및 NPT_{side} > 가압 시험-압력 하한 중복 조건 감시, HPT 초기값 캡처 및 실시간 모니터링
21A | 11-24 | 1 | 157 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} | [분단위 카운트] 진행시간 >= Bypass 진공유지 확인시간[분] 이면 Next Step(22, 완료)로 진행. 미달 시 21로 되돌아가 반복.
22 | 11-25 | 1 | 158 | auto |  | [ Bypass Sequence Complet ] | Bypass 시퀀스가 완료되었습니다(현재 밸브 상태 유지). |  | Bypass 완료 후 현재 Valve Open 상태 유지한 채 다음 Status로 진행

## CylReplace_v1
용기교체(CC) 진입화면 Step 데이터 v1 (Main: CylReplace)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 10-1 | 1 | 1 | ack | HPIV:C | [ 실린더 확인 ] | 실린더의 충진 일자를 확인해 주시기 바랍니다. |  | 화면: 용기교체CC_실린더 확인.html(cylReplaceCheck) - 밸브 변화 없음, 충진일자 육안 확인용.
2 | 10-2 | 1 | 2 | ack | PIV:O, PGI_{side}:O+4, PGII_{side}:O+2, HPIV:C |  | 실린더 교체용 Valve가 순차적으로 Open 됩니다(PIV -> PGII -> PGI, 2초 간격). HPIV는 Close 유지. |  | 화면: 용기교체CC_Valve Open 확인.html(cylReplaceValveOpen) - PIV(즉시)/PGII_{side}(+2초)/PGI_{side}(+4초) 순차 Open, HPIV는 즉시 Close 유지. SVG 배관도 밸브 아이콘에 실시간 반영(applyCcStepValves).
3 | 10-3 | 1 | 3 | ack | AG_{side}:O |  | 실린더 교체전 Auto Guard가 Open 되었는지 확인해 주시기 바랍니다. |  | 화면: 용기교체CC_Auto Guard Open 확인.html(cylReplaceAutoGuardOpen).
4 | 10-4 | 1 | 4 | ack |  |  | 이전 실린더를 분리하고, 새로운 실린더를 장착하십시오. |  | 화면: 용기교체CC_실린더 분리 및 교체.html(cylReplaceSwap) - 밸브 변화 없음(물리적 교체 작업).
5 | 10-5 | 1 | 5 | ack |  |  | 바코드 스캐너를 이용하여 실린더 바코드를 읽어 주시기 바랍니다. |  | 화면: 용기교체CC_Gas name 확인.html(cylReplaceGasName) - 밸브 변화 없음(바코드 확인용).
6 | 10-6 | 1 | 6 | ack | PIV:C, PGI_{side}:C+4, PGII_{side}:C+2, AG_{side}:C | [ 용기교체 Sequence Complet ] | 실린더 교체를 위한 Auto Guard가 Close 되며, PIV/PGII/PGI도 순차적으로 Close 됩니다(2초 간격). |  | 화면: 용기교체CC_Auto Guard Close 확인.html(cylReplaceAutoGuardClose) - AG_{side}/PIV는 즉시 Close, PGII_{side}(+2초)/PGI_{side}(+4초) 순차 Close. 확인 시 용기교체 완료. SVG 배관도 밸브 아이콘에 실시간 반영(applyCcStepValves).

## ExchL_v1
교환전-L 감압시험 v1 (Main: ExchL)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 7-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 감압시험 Mode ] | 교환전 감압 시험을 시작합니다. |  | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 7-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side}
3 | 7-3 | 2 | 5 | auto | HPV_{side}:O |  |  | HPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 7-4 | 2 | 7 | auto | HPV_{side}:C
5 | 7-5 | 2 | 9 | auto | PNV:C
6 | 7-6 | 60 | 69 | auto |  |  | PT 안정화 시간중 | HPT_{side} <= 진공하한치_{side} | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(6A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(6A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
6A | 7-7 | 1 | 70 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 감압 안정화 시간[분]_{side} | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(6)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 진행시간>=감압 안정화 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(7)로 진행(2단계, 감압 시간 구간 시작). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(6)로 되돌아가 Step 6에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간은 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함. 진행 횟수는 이 구간이 끝나고 다음 반복구간(7A)으로 넘어갈 때 엔진이 자동으로 0부터 새로 센다). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
7 | 7-8 | 60 | 130 | auto |  |  | 감압 시험중 | HPT_{side} <= 진공하한치_{side} | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(7A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(7A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
7A | 7-9 | 1 | 131 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 감압 시간[분]_{side} | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(7)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 이 Step에 처음 도달하는 순간(=6A 구간이 끝난 직후) 진행 횟수는 자동으로 0부터 새로 시작한다(엔진이 카운트하는 Step 번호가 바뀌면 자동 리셋). 진행시간>=감압 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(8)로 진행(밸브 Close 후 완료). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(7)로 되돌아가 Step 7에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
8 | 7-10 | 1 | 132 | auto |  | [ 감압시험 Sequence Complet ] | 감압시험이 완료되었습니다.

## HpLpPump_v1
HP&LP Pump v1 (Main: HpLpPump)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 15-1 | 1 | 1 | auto |  | [ HP&LP Pump Mode ] | Pump 작동을 시작합니다.
2 | 15-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | PNV Valve OPEN
3 | 15-3 | 2 | 5 | auto | LPV_{side}:O |  | LPV Valve OPEN
4 | 15-4 | 2 | 7 | auto | HPI_{side}:O |  | HPI Valve OPEN
5 | 15-5 | 2 | 9 | auto | HPV_{side}:O |  | HPV Valve OPEN
6 | 15-6 | 2 | 11 | auto | PGI_{side}:O |  | PGI Valve OPEN
7 | 15-7 | 60 | 71 | auto | PGII_{side}:O |  | Pump 작동중입니다. | HPT_{side} <= 진공하한치_{side} | [HP&LP Pump 분 단위 대기 및 실시간 안전 감시]
7A | 15-8 | 1 | 72 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= PUMPING 시간[분]_{side} | [HP&LP Pump 분 단위 시간 판정 - 완료 시 Step 7B로 이동]
7B | 15-9 | 2 | 74 | auto |  | 전체 PT 센서 진공도 Check | 전체 PT 센서 진공도 확인 중... | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | [진행시간 완료 후 VPT, LPT, HPT, NPT 전체 센서 진공하한치 이하 도달 여부 최종 확인]
8 | 15-10 | 1 | 75 | auto | PGII_{side}:C
9 | 15-11 | 2 | 77 | auto | PGI_{side}:C
10 | 15-12 | 2 | 79 | auto | HPV_{side}:C
11 | 15-13 | 2 | 81 | auto | HPI_{side}:C
12 | 15-14 | 2 | 83 | auto | LPV_{side}:C
13 | 15-15 | 2 | 85 | auto | PNV:C
14 | 15-16 | 1 | 86 | auto |  | [ HP&LP Pump Sequence Complet ] | HP&LP Pumping이 완료되었습니다.

## IdleCheck_v1
실린더교환 사전확인 7단계(IDLE 상태 유지) v1 (Main: IdleCheck)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 1-1 |  |  | ack | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | [ 실린더 확인 ] | "{side}" 실린더를 선택 하셨습니다. 공급 중 Cylinder에 보호 Cover를 장착하세요. (NG시 Cover 장착 후 실시) *Valve Shutter 설비는 제외 |  | Purge 대상(탈착) 채널 확인 및 공급중 Cylinder 보호 Cover 장착 내용 추가 (실린더교환.xlsx 4.①)
2 | 1-2 |  |  | ack |  | [ DATA 확인 ] | 교환될 실린더의 압력과 무게를 확인해 주십시요. HPT(PT1): -- psi / LPT(PT3): -- psi / W/S: -- Kg |  | Purge 전 공급 압력 확인(Data). W/S는 W/S 사용 옵션에 따름. HPT는 저압가스 사용시만 소수점 한자리, LPT는 항시 소수점 한자리(실린더교환.xlsx 5). 값 Reading/표시 로직은 아직 미구현.
3 | 1-3 |  |  | ack |  | [ VALVE SHUTTER 확인 ] | AUTO VALVE SHUTTER는 완전히 CLOSE가 되었는지 확인후 제거해 주십시요. |  | V/S 대상 GAS의 경우에만 추가(V/S Close 확인 후 제거) - 옵션 적용 Step, 실린더교환.xlsx 6.(V/S). OPTION 연동은 아직 미구현(항상 표시).
4 | 1-4 |  |  | ack |  | [ 실린더 VALVE 확인 ] | 실린더 MAIN VALVE를 시계 방향으로 완전히 CLOSE 하여 주십시요. (Pneumatic 경우 Air Hose 제거 및 Lock 설정) |  | Cylinder Main Valve Close(Pneumatic 경우 Air Hose 제거 및 Lock 설정), 실린더교환.xlsx 7.②
5 | 1-5 |  |  | ack |  | [ 실린더 스티커 제거 ] | 탈착 실린더(사용중) 스티커 제거 → 공병 공급 실린더(실병) 스티커 제거 → (사용중) |  | 탈착/공급 실린더 스티커 제거 내용 추가, Maker 3社 공통 추가 필요(실린더교환.xlsx 8.③)
6 | 1-6 |  |  | ack |  | [ PUMP 확인 ] | PUMP 동작이 정상 입니까? VPT(PT4): -- psig (Vent {side} Spec : -14 ~ -15 psig) |  | PT4(VPT) 값이 Reading 되도록 추가(Data)(Spec 표시), 정수로만 표시. Spec -14~-15psig Default(진공 상태 하한치와 별개). 원본 문서: "Spec Out시 다음 Step 진행 불가" - 확인(ack) Step은 아직 조건으로 막는 기능이 없어 값 표시만 하고 인터락은 미구현(실린더교환.xlsx 9.④).
7 | 1-7 |  |  | ack |  | [ Scrubber 확인] | Scrubber 동작이 정상 입니까? 다른 연결된 장비가 실린더 교환 자동진행 중인지 확인 하세요! (배기 {side} Spec : 50 ~ 500 pa) |  | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 1P 배지가 점멸을 시작한다.
8 | 1-8 |  |  | ack |  | [ 반대편 공급 압력 확인 ] | 실린더 교환전 배관청소를 진행하려고 합니다. 공급중인 실린더의 1차측 압력을 확인해 주십시요. HPT B(PT2B): -- psi |  | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 2P 배지가 점멸을 시작한다.
9 | 1-9 |  |  | ack |  | [ 교환전 자동진행 예상 시간 ] | 실린더 교환전 자동진행 예상 시간 자동 진행 동안 공급중 실린더 충전량은 충분한가요? 남은 시간 : -- 시간 --분 --초 / 교환전 청소 완료 예정 시간 : ----년 --월 --일 --시 --분 --초 |  | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 3P 배지가 점멸을 시작한다.

## OneP2_v1
1P 구간 - 2차측 Purge v1 (Main: OneP2)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 4-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 2차측 Purge Mode ] | 2차측 Purge를 시작합니다. |  | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 4-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 4-3 | 2 | 5 | auto | LPV_{side}:O |  |  | LPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 4-4 | 2 | 7 | auto |  |  |  | HPT_{side} <= 진공하한치_{side}
5 | 4-5 | 2 | 9 | auto | HPI_{side}:O
6 | 4-6 | 2 | 11 | auto | HPV_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
7 | 4-7 | 2 | 13 | auto | PGI_{side}:O |  |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}? <= & <= & <= & <= & <=? 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 4-8 | 2 | 15 | auto | PGII_{side}:O
9 | 4-9 | 2 | 17 | auto | PGII_{side}:C
10 | 4-10 | 2 | 19 | auto | PGI_{side}:C
11 | 4-11 | 2 | 21 | auto | HPV_{side}:C
12 | 4-12 | 2 | 23 | auto | HPI_{side}:C
13 | 4-13 | 2 | 25 | auto | LPV_{side}:C
14 | 4-14 | 2 | 27 | auto | PNV:C
15 | 4-15 | 2 | 29 | auto | PNBV:O |  | Purge N2 공급 Check
16 | 4-16 | 2 | 31 | auto | PIV:O
17 | 4-17 | 2 | 33 | auto | PGII_{side}:O
18 | 4-18 | 2 | 35 | auto | PGI_{side}:O
19 | 4-19 | 2 | 37 | auto | PGI_{side}:C
20 | 4-20 | 2 | 39 | auto | PIV:C, PGII_{side}:C
21 | 4-21 | 2 | 41 | auto | PNBV:C
22 | 4-22 | 2 | 43 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 교환전 2차측 퍼지 횟수_{side} | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환전 2차측 퍼지 횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(23)으로 진행(반복 종료). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환전 2차측 퍼지 횟수' 행에서 바꾼다.
23 | 4-23 | 2 | 45 | auto |  |  |  |  | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
24 | 4-24 | 1 | 46 | auto |  | [ 2차측 Purge Sequence Complet ] | 2차측 Purge가 완료되었습니다.

## OneP3_v1
1P 구간 - Pumping v1 (Main: OneP3)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 5-1 | 1 | 1 | auto |  | [ Pumping Mode ] | Pump 작동을 시작합니다.
2 | 5-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | PNV Valve OPEN
3 | 5-3 | 2 | 5 | auto | LPV_{side}:O |  | LPV Valve OPEN
4 | 5-4 | 2 | 7 | auto | HPI_{side}:O |  | HPI Valve OPEN
5 | 5-5 | 2 | 9 | auto | HPV_{side}:O |  | HPV Valve OPEN
6 | 5-6 | 2 | 11 | auto | PGI_{side}:O |  | PGI Valve OPEN
7 | 5-7 | 60 | 71 | auto | PGII_{side}:O |  | Pump 작동중입니다. | HPT_{side} <= 진공하한치_{side} | [Pumping 실시간 안전 감시 및 대기]
7A | 5-8 | 1 | 72 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= PUMPING 시간[분]_{side} | [Pumping 시간 판정 - 완료 시 Step 7B로 이동]
7B | 5-9 | 2 | 74 | auto |  | 전체 PT 센서 진공도 Check | 전체 PT 센서 진공도 확인 중... | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | [진행시간 완료 후 VPT, LPT, HPT, NPT 전체 센서 진공하한치 이하 도달 여부 최종 확인]
8 | 5-10 | 1 | 75 | auto | PGII_{side}:C
9 | 5-11 | 2 | 77 | auto | PGI_{side}:C
10 | 5-12 | 2 | 79 | auto | HPV_{side}:C
11 | 5-13 | 2 | 81 | auto | HPI_{side}:C
12 | 5-14 | 2 | 83 | auto | LPV_{side}:C
13 | 5-15 | 2 | 85 | auto | PNV:C
14 | 5-16 | 1 | 84 | auto |  | [ Pumping Sequence Complet ] | Pumping이 완료되었습니다.

## OneP4_v1
1P 구간 - 1차측 Purge v1 (Main: OneP4)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 6-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 1차측 Purge Mode ] | 1차측 Purge를 시작합니다. |  | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 6-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 6-3 | 2 | 5 | auto | HPV_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 6-4 | 2 | 7 | auto | PGI_{side}:O |  |  | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
5 | 6-5 | 2 | 9 | auto | PGII_{side}:O
6 | 6-6 | 2 | 11 | auto | PGII_{side}:C
7 | 6-7 | 2 | 13 | auto | PGI_{side}:C
8 | 6-8 | 2 | 15 | auto | HPV_{side}:C
9 | 6-9 | 2 | 17 | auto | PNV:C
10 | 6-10 | 2 | 19 | auto | PNBV:O |  | Purge N2 공급 Check
11 | 6-11 | 2 | 21 | auto | PIV:O
12 | 6-12 | 2 | 23 | auto | PGII_{side}:O
13 | 6-13 | 2 | 25 | auto | PGI_{side}:O
14 | 6-14 | 2 | 27 | auto | PGI_{side}:C
15 | 6-15 | 2 | 29 | auto | PIV:C, PGII_{side}:C
16 | 6-16 | 2 | 31 | auto | PNBV:C
17 | 6-17 | 2 | 33 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 교환전 1차 퍼지진행 횟수_{side} | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환전 1차 퍼지진행 횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환전 1차 퍼지진행 횟수' 행에서 바꾼다.
20 | 6-18 | 1 | 34 | auto |  | [ 1차측 Purge Sequence Complet ] | 1차측 Purge가 완료되었습니다. 1P 구간을 모두 마칩니다.

## OneP_v1
1P 구간 - 1-2차측 Vent Mode v1 (Main: OneP)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 3-1 | 1 | 1 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | [ 1-2차측 Vent Mode ] | 밸브 초기화 중입니다. |  | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 3-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O | [ 1-2차측 Vent 진행 ] | 1-2차측 Vent 진행중입니다. | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 3-3 | 2 | 5 | auto | LPV_{side}:O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side} <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
4 | 3-4 | 2 | 7 | auto | HPI_{side}:O |  |  | HPT_{side} <= 진공하한치_{side}
5 | 3-5 | 2 | 9 | auto | HPV_{side}:O
6 | 3-6 | 2 | 11 | auto | PGI_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
7 | 3-7 | 2 | 13 | auto | PGII_{side}:O |  |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} <= & <= & <= & <= & <= 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 3-8 | 2 | 15 | auto | PGII_{side}:C
9 | 3-9 | 2 | 17 | auto | PGI_{side}:C
10 | 3-10 | 2 | 19 | auto | HPV_{side}:C
11 | 3-11 | 2 | 21 | auto | HPI_{side}:C
12 | 3-12 | 2 | 23 | auto | LPV_{side}:C
13 | 3-13 | 2 | 25 | auto | PNV:C
38 | 3-14 | 1 | 26 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | [ 1-2차측 Vent Sequence Complet ] | 1-2차측 Vent가 완료되었습니다.

## Puls_Mode_v1
Puls_Mode_v1 (Main: )
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 10-1 | 1 | 1 | ack | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | 배관내 잔류 CHECK를 시작 합니다. - 밸브 초기화(전체 Close) | 밸브 초기화 중입니다. |  | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 10-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O | Pump 배관 진공 Check | Puls Vent 진행중입니다. | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 7의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 10-3 | 2 | 5 | auto | PNV:C
4 | 10-4 | 2 | 7 | auto | LPV_{side}:O
5 | 10-5 | 2 | 9 | auto | LPV_{side}:C
6 | 10-6 | 2 | 11 | auto | HPI_{side}:O
7 | 10-7 | 2 | 13 | auto | HPI_{side}:C | 배관내 잔류 가스 Check |  | HPT_{side} <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | [반복 사용법] HPT_{side} <= Pulse Vent Stop(psi) 이면(참) Next Step(8)로 진행 - Puls Vent 정상 종료. 거짓(아직 압력이 안 낮음)이면 Alarm Goto(7A)로 이동해 진행횟수를 확인한다(밸브/누적시간 유지, 가벼운 이동).
7A | 10-7 | 2 | 15 | auto |  | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 진행횟수 >= Puls vent 설정횟수_{side} | [반복 사용법] Step 7(HPT 조건 거짓)에서만 도달. 진행횟수 >= 설정횟수(참, 소진됨)이면 Next Step 없음 - 바로 다음 행인 Step 8로 진행(더 반복하지 않고 종료). 거짓(아직 설정횟수 미만)이면 Alarm Goto(2)로 Step 2부터 다시 반복(이때 진행횟수가 1 늘어난다).
8 | 10-8 | 1 | 16 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | Pulse Vent 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close)
9 | 10-9 | 1 | 17 | ack |  | Puls Vent Sequence Complet | PT Calibration이 완료되었습니다.

## Puls_v1
Puls 구간(잔류가스 Check ~ Pulse Vent) v1 (Main: Puls)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 2-1 | 1 | 1 | ack | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | 배관내 잔류 CHECK를 시작 합니다. - 밸브 초기화(전체 Close) | 밸브 초기화 중입니다. |  | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 2-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O | [ Puls Vent 진행 ] | Puls Vent 진행중입니다. | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 7의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 2-3 | 2 | 5 | auto | PNV:C |  | Pump 배관 진공 Check
4 | 2-4 | 2 | 7 | auto | LPV_{side}:O
5 | 2-5 | 2 | 9 | auto | LPV_{side}:C
6 | 2-6 | 2 | 11 | auto | HPI_{side}:O
7 | 2-7 | 2 | 13 | auto | HPI_{side}:C | 배관내 잔류 가스 Check |  | HPT_{side} <= Pulse Vent Stop (psi)_{side} | [반복 사용법 1/3] HPT_{side} <= Pulse Vent Stop(psi) 이면(참) Next Step(8)로 진행 - Puls Vent 정상 종료. 거짓(아직 압력 안 낮음)이면 Alarm Goto(7A)로 이동해 진행횟수를 확인한다(밸브/누적시간 유지, 가벼운 이동).
7A | 2-8 | 2 | 15 | auto |  | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 진행횟수 >= Puls vent 설정횟수_{side} | [반복 사용법 2/3 - 진행횟수 카운터] Step 7(HPT 조건 거짓)에서만 도달. 이 Step의 "Alarm Monitoring" 열 값이 예약어 "진행횟수"이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다(다른 열은 없음 - Alarm Monitoring="진행횟수"라고 적는 것 자체가 카운터 동작이다. 다른 시퀀스에서 재사용할 때도 이 열만 "진행횟수"로 적으면 됨). 그 증가된 값으로 곧바로 비교: 진행횟수>=설정횟수(참, 소진)면 Next Step(7B)에서 정지. 거짓(아직 미만)이면 Alarm Goto(2)로 Step 2부터 다시 반복.
7B | 2-9 | 1 | 16 | auto |  | Puls Vent 설정횟수 초과 | 설정횟수를 초과하여 Puls Vent를 정지합니다. | 진행횟수 < Puls vent 설정횟수_{side} | [반복 사용법 3/3 - 정지 트리거] Step 7A에서 진행횟수 소진(참)으로만 도달하는 정지 전용 Step. 이 Step도 Alarm Monitoring="진행횟수"라 평가는 되지만, 같은 반복 안에서 7A가 이미 카운트했으므로 여기서는 중복으로 늘지 않는다(반복당 정확히 1번만 증가). 조건(진행횟수 < 설정횟수)은 도달 시점에 이미 항상 거짓이 되도록 설계됨 - Alarm Goto가 없어 Alarm Seq.(1=초기화/정지)가 실제로 발동한다. 정지 코드/문구를 바꾸려면 alarmSeq/alarmMessage 열만 수정.
8 | 2-10 | 1 | 17 | auto | VN1:C, VN2:C, V/S_{side}:C, AG_{side}:C, PNV:C, GNV:C, HPIV:C, PNBV:C, PIV:C, FPV_{side}:C, LPI_{side}:C, HPV_{side}:C, HPI_{side}:C, LPV_{side}:C, PGII_{side}:C, PGI_{side}:C | Pulse Vent 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close)
9 | 2-11 | 1 | 18 | auto |  | Puls Vent Sequence Complet | PT Calibration이 완료되었습니다.

## TwoP_v1
2P 구간 - 2차 배관청소 v1 (Main: TwoP)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 8-1 | 1 | 1 | auto |  | [ 2차 배관청소 Mode ] | 2차 배관청소를 시작합니다. |  | OneP4_v1.json(1차측 Purge)과 동일 구조 - 반복 종료 조건 CONFIG만 다름.
2 | 8-2 | 2 | 3 | auto | PNV:O |  | Pump 배관 진공 Check | VPT <= 진공하한치_{side} | Step 17의 반복문 진입점 - 설정 횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 8-3 | 2 | 5 | auto | HPV_{side}:O |  |  | NPT_{side} <= 진공하한치_{side}
4 | 8-4 | 2 | 7 | auto | PGI_{side}:O |  |  | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} <= & <= & <= & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
5 | 8-5 | 2 | 9 | auto | PGII_{side}:O
6 | 8-6 | 2 | 11 | auto | PGII_{side}:C
7 | 8-7 | 2 | 13 | auto | PGI_{side}:C
8 | 8-8 | 2 | 15 | auto | HPV_{side}:C
9 | 8-9 | 2 | 17 | auto | PNV:C
10 | 8-10 | 2 | 19 | auto | PNBV:O |  | Purge N2 공급 Check
11 | 8-11 | 2 | 21 | auto | PIV:O
12 | 8-12 | 2 | 23 | auto | PGII_{side}:O
13 | 8-13 | 2 | 25 | auto | PGI_{side}:O
14 | 8-14 | 2 | 27 | auto | PGI_{side}:C
15 | 8-15 | 2 | 29 | auto | PIV:C, PGII_{side}:C
16 | 8-16 | 2 | 31 | auto | PNBV:C
17 | 8-17 | 2 | 33 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= 교환전 2차 퍼지진행 횟수_{side} | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환전 2차 퍼지진행 횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환전 2차 퍼지진행 횟수' 행에서 바꾼다. OneP4_v1.json Step 17과 동일 패턴, CONFIG 이름만 다름.
20 | 8-18 | 1 | 34 | auto |  | [ 2차 배관청소 Sequence Complet ] | 2차 배관청소가 완료되었습니다.

## VtTest_v1
교환전-VT VT 감압시험 v1 (Main: VtTest)
STEP |  | TIMING / CONDITION |  |  | VALVE |  |  | ALARM / REMARKS
|  | Sec | Sec
S/No. | Main-Sub | Time(Sec) | Acc.Time(Sec) | Advance | Valve Action | Target Valves | Operation/Message | Alarm Condition | Remarks
1 | 9-1 | 1 | 1 | auto |  | [ VT 감압시험 Mode ] | VT 감압시험을 시작합니다. |  | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건은 첨부 플로우차트(VT SubSequence_VT.xlsx) 기준으로 채움. 1단계(VT Process Pumping)~3단계(VT 점검/누출시험) 전체 구조는 Remarks 참고.
2 | 9-2 | 4 | 5 | auto | PNV:O
3 | 9-3 | 2 | 7 | auto | LPV_{side}:O
4 | 9-4 | 6 | 13 | auto | HPV_{side}:O |  | VT PUMPING TIME...
5 | 9-5 | 60 | 73 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= VT Process Pumping 시간_{side} | [1단계 - VT Process Pumping] 예약어 "진행횟수"로 60초=1분마다 자기 자신(Step 5)에 Alarm Goto 하며 진행시간을 센다. 진행시간>=VT Process Pumping 시간_{side}(CONFIG) 이면 Next Step(6)으로 - 이 단계는 별도 진공 판정 없이 시간만 채우면 통과한다(원본 플로우차트에도 이 단계엔 알람 분기가 없음).
6 | 9-6 | 2 | 75 | auto | HPV_{side}:C
7 | 9-7 | 4 | 79 | auto | LPV_{side}:C
8 | 9-8 | 2 | 81 | auto | PNV:C |  | 1단계(VT Process Pumping)를 완료하고 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 시작합니다.
9 | 9-9 | 4 | 85 | auto | VN2:O
10 | 9-10 | 2 | 87 | auto | VN1:O
11 | 9-11 | 2 | 89 | auto | LPV_{side}:O
12 | 9-12 | 4 | 93 | auto | HPV_{side}:O |  | VT PUMPING TIME...
13 | 9-13 | 60 | 153 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} | [2단계 - VT 1/2차측 Pumping] Step 5와 동일한 예약어 "진행횟수" 반복(자기 자신에 Alarm Goto) - 진행시간>=VT 1/2차측 Pumping 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(14)로 진행해 진공 판정(Step 15)으로 넘어간다.
14 | 9-14 | 1 | 154 | auto | VN2:C
15 | 9-15 | 4 | 158 | auto |  |  |  | VT_{side} < VT 진공 상한 설정_{side} | [2단계 진공 판정] VTV를 닫아 시험 대상 배관을 격리한 뒤 VT_{side}(현재값) < VT 진공 상한 설정_{side}(CONFIG)인지 즉시 판정한다. 참(정상)이면 Next Step(16)으로 밸브 Close 후 3단계로 진행. 거짓(비정상 - 진공이 상한을 넘음)이면 Alarm Goto가 비어 있으므로 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(원본 플로우차트의 "All Valve Close→VT Vacuum Error→Restart" 그대로 - 운영자가 RESET/실행/P·W 재입력으로 수동 재시작해야 한다).
16 | 9-16 | 2 | 160 | auto | HPV_{side}:C
17 | 9-17 | 4 | 164 | auto | LPV_{side}:C
18 | 9-18 | 1 | 165 | auto |  |  | 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 완료하고 3단계(VT 점검 - 누출시험)를 시작합니다.
19 | 9-19 | 2 | 167 | auto | LPV_{side}:O
20 | 9-20 | 2 | 169 | auto | HPV_{side}:O
21 | 9-21 | 2 | 171 | auto |  |  | VT 점검(누출시험) 중 |  | [3단계 - VT 점검(누출시험)] Cycle 열 "CAPTURE:VT_{side}"로 이 Step에 최초 도달한 순간의 VT_{side} 값을 "초기값"(화면 표시)으로 한 번만 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture) - 원본 플로우차트의 "d = VT(현재값) + c"에서 이 시점의 VT 값이 곧 d 계산의 기준값이다.
22 | 9-22 | 60 | 231 | auto |  |  |  | 진행횟수 >= VT 점검 시간_{side} | [3단계 시간 카운트] Step 5/13과 동일한 예약어 "진행횟수" 반복 - 진행시간>=VT 점검 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(23)에서 누출 판정을 한다.
23 | 9-23 | 2 | 233 | auto |  |  |  | VT_{side}:CAPOFFSET < VT 누출 압력 변동 기준_{side} | [3단계 누출 판정 - 신규 예약 문법 ":CAPOFFSET"] "VT_{side}:CAPOFFSET"은 Step 21에서 캡처해 둔 초기값에 비교대상 CONFIG(VT 누출 압력 변동 기준_{side})를 더한 값을 목표(d = 초기값 + c)로 삼아 지금의 VT_{side} 실시간 값과 비교한다(원본 플로우차트 "VT < d" 그대로). 참(정상 - 누출 없음)이면 Next Step(24)로 밸브 Close 후 완료. 거짓(비정상 - 압력이 허용 변동폭 이상 상승 = 누출 의심)이면 Alarm Goto가 비어 있어 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(수동 재시작 필요, Step 15와 동일 정책). 이 ":CAPOFFSET" 문법은 ":OFFSET"(압력조정 캘리브레이션표 기반)의 자매 문법으로, "이번 실행에서 캡처한 값" 기준이라는 점만 다르다.
24 | 9-24 | 2 | 235 | auto | HPV_{side}:C
25 | 9-25 | 2 | 237 | auto | LPV_{side}:C
26 | 9-26 | 2 | 239 | auto | VN1:C
27 | 9-27 | 1 | 240 | auto |  | [ VT 감압시험 Sequence Complet ] | VT 감압시험이 완료되었습니다.