## IdleCheck_v1
실린더교환 사전확인 7단계(IDLE 상태 유지) v1 (IdleCheck) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | [ 실린더 확인 ] |  | 확인 |  |  | "{side}" 실린더를 선택 하셨습니다. 공급 중 Cylinder에 보호 Cover를 장착하세요. (NG시 Cover 장착 후 실시) *Valve Shutter 설비는 제외 |  |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | Purge 대상(탈착) 채널 확인 및 공급중 Cylinder 보호 Cover 장착 내용 추가 (실린더교환.xlsx 4.①)
2 | 1 | 2 |  | [ DATA 확인 ] |  | 확인 |  |  | 교환될 실린더의 압력과 무게를 확인해 주십시요. HPT(PT1): -- psi / LPT(PT3): -- psi / W/S: -- Kg | [24 empty] | Purge 전 공급 압력 확인(Data). W/S는 W/S 사용 옵션에 따름. HPT는 저압가스 사용시만 소수점 한자리, LPT는 항시 소수점 한자리(실린더교환.xlsx 5). 값 Reading/표시 로직은 아직 미구현.
3 | 1 | 3 |  | [ VALVE SHUTTER 확인 ] |  | 확인 |  |  | AUTO VALVE SHUTTER는 완전히 CLOSE가 되었는지 확인후 제거해 주십시요. | [24 empty] | V/S 대상 GAS의 경우에만 추가(V/S Close 확인 후 제거) - 옵션 적용 Step, 실린더교환.xlsx 6.(V/S). OPTION 연동은 아직 미구현(항상 표시).
4 | 1 | 4 |  | [ 실린더 VALVE 확인 ] |  | 확인 |  |  | 실린더 MAIN VALVE를 시계 방향으로 완전히 CLOSE 하여 주십시요. (Pneumatic 경우 Air Hose 제거 및 Lock 설정) | [24 empty] | Cylinder Main Valve Close(Pneumatic 경우 Air Hose 제거 및 Lock 설정), 실린더교환.xlsx 7.②
5 | 1 | 5 |  | [ 실린더 스티커 제거 ] |  | 확인 |  |  | 탈착 실린더(사용중) 스티커 제거 → 공병 공급 실린더(실병) 스티커 제거 → (사용중) | [24 empty] | 탈착/공급 실린더 스티커 제거 내용 추가, Maker 3社 공통 추가 필요(실린더교환.xlsx 8.③)
6 | 1 | 6 |  | [ PUMP 확인 ] |  | 확인 |  |  | PUMP 동작이 정상 입니까? VPT(PT4): -- psig (Vent {side} Spec : -14 ~ -15 psig) | [24 empty] | PT4(VPT) 값이 Reading 되도록 추가(Data)(Spec 표시), 정수로만 표시. Spec -14~-15psig Default(진공 상태 하한치와 별개). 원본 문서: "Spec Out시 다음 Step 진행 불가" - 확인(ack) Step은 아직 조건으로 막는 기능이 없어 값 표시만 하고 인터락은 미구현(실린더교환.xlsx 9.④).
7 | 1 | 7 |  | [ Scrubber 확인] |  | 확인 |  |  | Scrubber 동작이 정상 입니까? 다른 연결된 장비가 실린더 교환 자동진행 중인지 확인 하세요! (배기 {side} Spec : 50 ~ 500 pa) | [24 empty] | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 1P 배지가 점멸을 시작한다.
8 | 1 | 8 |  | [ 반대편 공급 압력 확인 ] |  | 확인 |  |  | 실린더 교환전 배관청소를 진행하려고 합니다. 공급중인 실린더의 1차측 압력을 확인해 주십시요. HPT B(PT2B): -- psi | [24 empty] | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 2P 배지가 점멸을 시작한다.
9 | 1 | 9 |  | [ 교환전 자동진행 예상 시간 ] |  | 확인 |  |  | 실린더 교환전 자동진행 예상 시간 자동 진행 동안 공급중 실린더 충전량은 충분한가요? 남은 시간 : -- 시간 --분 --초 / 교환전 청소 완료 예정 시간 : ----년 --월 --일 --시 --분 --초 | [24 empty] | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 3P 배지가 점멸을 시작한다.

## Puls_v1
Puls 구간(잔류가스 Check ~ Pulse Vent) v1 (Puls) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 2 | 1 |  | 배관내 잔류 CHECK를 시작 합니다. - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 확인 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 2 | 2 |  | [ Puls Vent 진행 ] |  | 자동 |  |  | Puls Vent 진행중입니다. | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 7의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 2 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 5 |  |  |  |  | C
4 | 2 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [13 empty] | O
5 | 2 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [13 empty] | C
6 | 2 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [12 empty] | O
7 | 2 | 7 | 8 | 배관내 잔류 가스 Check |  | 자동 |  | 7A |  | 2 | 13 | [12 empty] | C |  |  |  | HPT_{side} | <= | Pulse Vent Stop (psi)_{side} |  |  |  | [반복 사용법 1/3] HPT_{side} <= Pulse Vent Stop(psi) 이면(참) Next Step(8)로 진행 - Puls Vent 정상 종료. 거짓(아직 압력 안 낮음)이면 Alarm Goto(7A)로 이동해 진행횟수를 확인한다(밸브/누적시간 유지, 가벼운 이동).
7A | 2 | 8 | 7B | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 15 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Puls vent 설정횟수_{side} |  |  |  | [반복 사용법 2/3 - 진행횟수 카운터] Step 7(HPT 조건 거짓)에서만 도달. 이 Step의 "Alarm Monitoring" 열 값이 예약어 "진행횟수"이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다(다른 열은 없음 - Alarm Monitoring="진행횟수"라고 적는 것 자체가 카운터 동작이다. 다른 시퀀스에서 재사용할 때도 이 열만 "진행횟수"로 적으면 됨). 그 증가된 값으로 곧바로 비교: 진행횟수>=설정횟수(참, 소진)면 Next Step(7B)에서 정지. 거짓(아직 미만)이면 Alarm Goto(2)로 Step 2부터 다시 반복.
7B | 2 | 9 |  | Puls Vent 설정횟수 초과 |  | 자동 |  |  | 설정횟수를 초과하여 Puls Vent를 정지합니다. | 1 | 16 | [16 empty] | 진행횟수 | < | Puls vent 설정횟수_{side} |  | 1 | Puls Vent Fail - 설정횟수 초과 | [반복 사용법 3/3 - 정지 트리거] Step 7A에서 진행횟수 소진(참)으로만 도달하는 정지 전용 Step. 이 Step도 Alarm Monitoring="진행횟수"라 평가는 되지만, 같은 반복 안에서 7A가 이미 카운트했으므로 여기서는 중복으로 늘지 않는다(반복당 정확히 1번만 증가). 조건(진행횟수 < 설정횟수)은 도달 시점에 이미 항상 거짓이 되도록 설계됨 - Alarm Goto가 없어 Alarm Seq.(1=초기화/정지)가 실제로 발동한다. 정지 코드/문구를 바꾸려면 alarmSeq/alarmMessage 열만 수정.
8 | 2 | 10 |  | Pulse Vent 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  |  | 1 | 17 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
9 | 2 | 11 |  | Puls Vent Sequence Complet |  | 자동 |  |  | PT Calibration이 완료되었습니다. | 1 | 18

## OneP_v1
1P 구간 - 1-2차측 Vent Mode v1 (OneP) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 3 | 1 |  | [ 1-2차측 Vent Mode ] |  | 자동 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 3 | 2 |  | [ 1-2차측 Vent 진행 ] |  | 자동 |  |  | 1-2차측 Vent 진행중입니다. | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 3 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT,MPT)
4 | 3 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [12 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 3 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [11 empty] | O
6 | 3 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [15 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 3 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [14 empty] | O |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 3 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | C
9 | 3 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [15 empty] | C
10 | 3 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [11 empty] | C
11 | 3 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [12 empty] | C
12 | 3 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [13 empty] | C
13 | 3 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | C
38 | 3 | 14 |  | [ 1-2차측 Vent Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 1-2차측 Vent가 완료되었습니다. | 1 | 26 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C

## OneP2_v1
1P 구간 - 2차측 Purge v1 (OneP2) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 4 | 1 |  | [ 2차측 Purge Mode ] |  | 자동 |  |  | 2차측 Purge를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 4 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 4 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT)
4 | 4 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 4 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [12 empty] | O
6 | 4 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 4 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | O | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}? | <= & <= & <= & <= & <=? | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 4 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | O
9 | 4 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [14 empty] | C
10 | 4 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [15 empty] | C
11 | 4 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [11 empty] | C
12 | 4 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [12 empty] | C
13 | 4 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [13 empty] | C
14 | 4 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  |  | C
15 | 4 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 29 | [7 empty] | O
16 | 4 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [8 empty] | O
17 | 4 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [14 empty] | O
18 | 4 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 35 | [15 empty] | O
19 | 4 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 37 | [15 empty] | C
20 | 4 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 39 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
21 | 4 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 41 | [7 empty] | C
22 | 4 | 22 | 23 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 43 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환전 2차측 퍼지 횟수_{side} |  | 1 |  | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환전 2차측 퍼지 횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(23)으로 진행(반복 종료). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환전 2차측 퍼지 횟수' 행에서 바꾼다.
23 | 4 | 23 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 45 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
24 | 4 | 24 |  | [ 2차측 Purge Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 2차측 Purge가 완료되었습니다. | 1 | 46

## OneP3_v1
1P 구간 - Pumping v1 (OneP3) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 5 | 1 |  | [ Pumping Mode ] |  | 자동 |  |  | Pump 작동을 시작합니다. | 1 | 1
2 | 5 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT)
3 | 5 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT)
4 | 5 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [12 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 5 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [11 empty] | O
6 | 5 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [15 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 5 | 7 | 7A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | Pump 작동중입니다. | 60 | 71 | [14 empty] | O |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관라인불량 | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(7A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(7A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
7A | 5 | 8 | 8 |  |  | 자동 |  | 7 |  | 1 | 72 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | PUMPING 시간[분]_{side} |  | 1 |  | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(7)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 진행시간>=PUMPING 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(8)로 진행(밸브 Close 후 완료). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(7)로 되돌아가 Step 7에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
8 | 5 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 1 | 73 | [14 empty] | C
9 | 5 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 75 | [15 empty] | C
10 | 5 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 77 | [11 empty] | C
11 | 5 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 79 | [12 empty] | C
12 | 5 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 81 | [13 empty] | C
13 | 5 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 83 |  |  |  |  | C
14 | 5 | 15 |  | [ Pumping Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | Pumping이 완료되었습니다. | 1 | 84

## OneP4_v1
1P 구간 - 1차측 Purge v1 (OneP4) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 6 | 1 |  | [ 1차측 Purge Mode ] |  | 자동 |  |  | 1차측 Purge를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 6 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 6 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
4 | 6 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [15 empty] | O | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
5 | 6 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [14 empty] | O
6 | 6 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [14 empty] | C
7 | 6 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | C
8 | 6 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [11 empty] | C
9 | 6 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 |  |  |  |  | C
10 | 6 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 19 | [7 empty] | O
11 | 6 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [8 empty] | O
12 | 6 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [14 empty] | O
13 | 6 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [15 empty] | O
14 | 6 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 | [15 empty] | C
15 | 6 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 29 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
16 | 6 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [7 empty] | C
17 | 6 | 17 | 20 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 33 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환전 1차 퍼지진행 횟수_{side} |  | 1 |  | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환전 1차 퍼지진행 횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환전 1차 퍼지진행 횟수' 행에서 바꾼다.
20 | 6 | 18 |  | [ 1차측 Purge Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 1차측 Purge가 완료되었습니다. 1P 구간을 모두 마칩니다. | 1 | 34

## ExchL_v1
교환전-L 감압시험 v1 (ExchL) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 7 | 1 |  | [ 감압시험 Mode ] |  | 자동 |  |  | 교환전 감압 시험을 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건 미정
2 | 7 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT)
3 | 7 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | O |  |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관 라인 불량
4 | 7 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | C
5 | 7 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  |  | C
6 | 7 | 6 | 6A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | PT 안정화 시간중 | 60 | 69 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 감압 시험 fail | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(6A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(6A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
6A | 7 | 7 | 7 |  |  | 자동 |  | 6 |  | 1 | 70 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 감압 안정화 시간[분]_{side} |  | 1 |  | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(6)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 진행시간>=감압 안정화 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(7)로 진행(2단계, 감압 시간 구간 시작). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(6)로 되돌아가 Step 6에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간은 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함. 진행 횟수는 이 구간이 끝나고 다음 반복구간(7A)으로 넘어갈 때 엔진이 자동으로 0부터 새로 센다). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
7 | 7 | 8 | 7A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | 감압 시험중 | 60 | 130 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 감압 시험 fail | [Pumping 재사용 패턴 1/2 - 값 캡처 + 실시간 안전 감시] Cycle 열의 'CAPTURE:HPT_{side}'는 이 Step에 최초로 도달했을 때(반복 재진입 시엔 무시) HPT_{side} 현재값을 화면의 '초기값'에 한 번만 저장하고, '현재값'란은 계속 실시간 HPT_{side} 값을 보여준다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture/subSeqRefreshLiveCaptures 참고). HPT_{side}<=진공하한치_{side} 안전 조건은 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 PT 값이 새로 들어올 때마다(약 1초 주기) 실시간으로 검사한다(subSeqCheckLiveSafety) - 정상(참)이면 계속 대기하다 60초가 차면 Next Step(7A)에서 누적 시간이 설정 시간에 도달했는지 판정하고, 비정상(거짓 - 배관 진공이 하한치를 벗어남)이면 60초를 기다리지 않고 그 즉시 Alarm Seq. 1(배관라인불량)이 발생해 시퀀스가 멈춘다. [다른 시퀀스에서 재사용하려면] ① 이 Step처럼 Cycle 열에 CAPTURE:<태그>를 적고(=이 태그가 실시간 안전 감시 대상도 된다) ② Alarm Monitoring/비교연산자/설정명(비교대상ID)에 실시간으로 감시할 안전 조건을 적은 뒤 ③ 바로 다음 Step(7A 참고)에 예약어 '진행횟수'로 분 단위 시간 판정을 둔다.
7A | 7 | 9 | 8 |  |  | 자동 |  | 7 |  | 1 | 131 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 감압 시간[분]_{side} |  | 1 |  | [Pumping 재사용 패턴 2/2 - 분 단위 카운트, 즉시 판정] Alarm Monitoring 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 바로 앞 Step(7)이 60초 대기+안전 검사를 한 번 마치고 여기 도달할 때마다 진행 시간이 자동으로 +1분 된다. 이 Step에 처음 도달하는 순간(=6A 구간이 끝난 직후) 진행 횟수는 자동으로 0부터 새로 시작한다(엔진이 카운트하는 Step 번호가 바뀌면 자동 리셋). 진행시간>=감압 시간[분](CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(8)로 진행(밸브 Close 후 완료). 거짓(아직 시간 남음)이면 Alarm Goto(7)로 되돌아가 Step 7에서 다시 60초 대기+안전 검사를 반복한다(밸브/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함). Time(Sec)=1은 판정 자체는 즉시 이루어지되 엔진이 조건 평가를 실행할 최소한의 타이머다.
8 | 7 | 10 |  | [ 감압시험 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 감압시험이 완료되었습니다. | 1 | 132

## TwoP_v1
2P 구간 - 2차 배관청소 v1 (TwoP) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 8 | 1 |  | [ 2차 배관청소 Mode ] |  | 자동 |  |  | 2차 배관청소를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | OneP4_v1.json(1차측 Purge)과 동일 구조 - 반복 종료 조건 CONFIG만 다름.
2 | 8 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 17의 반복문 진입점 - 설정 횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 8 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
4 | 8 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [15 empty] | O | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량
5 | 8 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [14 empty] | O
6 | 8 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [14 empty] | C
7 | 8 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | C
8 | 8 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [11 empty] | C
9 | 8 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 |  |  |  |  | C
10 | 8 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 19 | [7 empty] | O
11 | 8 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [8 empty] | O
12 | 8 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [14 empty] | O
13 | 8 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [15 empty] | O
14 | 8 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 | [15 empty] | C
15 | 8 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 29 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
16 | 8 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [7 empty] | C
17 | 8 | 17 | 20 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 33 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환전 2차 퍼지진행 횟수_{side} |  | 1 |  | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환전 2차 퍼지진행 횟수(CONFIG 탭) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환전 2차 퍼지진행 횟수' 행에서 바꾼다. OneP4_v1.json Step 17과 동일 패턴, CONFIG 이름만 다름.
20 | 8 | 18 |  | [ 2차 배관청소 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 2차 배관청소가 완료되었습니다. | 1 | 34

## VtTest_v1
교환전-VT VT 감압시험 v1 (VtTest) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) |  |  |  |  | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | PNV | LPV_{side} | HPV_{side} | VN2 | VN1 | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 9 | 1 |  | [ VT 감압시험 Mode ] |  | 자동 |  |  | VT 감압시험을 시작합니다. | 1 | 1 | [11 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건은 첨부 플로우차트(VT SubSequence_VT.xlsx) 기준으로 채움. 1단계(VT Process Pumping)~3단계(VT 점검/누출시험) 전체 구조는 Remarks 참고.
2 | 9 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 5 | O
3 | 9 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 |  | O
4 | 9 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  | VT PUMPING TIME... | 6 | 13 |  |  | O
5 | 9 | 5 | 6 |  |  | 자동 |  | 5 |  | 60 | 73 | [5 empty] | 진행횟수 | >= | VT Process Pumping 시간_{side} |  | 1 |  | [1단계 - VT Process Pumping] 예약어 "진행횟수"로 60초=1분마다 자기 자신(Step 5)에 Alarm Goto 하며 진행시간을 센다. 진행시간>=VT Process Pumping 시간_{side}(CONFIG) 이면 Next Step(6)으로 - 이 단계는 별도 진공 판정 없이 시간만 채우면 통과한다(원본 플로우차트에도 이 단계엔 알람 분기가 없음).
6 | 9 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 75 |  |  | C
7 | 9 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 79 |  | C
8 | 9 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  | 1단계(VT Process Pumping)를 완료하고 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 시작합니다. | 2 | 81 | C
9 | 9 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 85 |  |  |  | O
10 | 9 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 87 |  |  |  |  | O
11 | 9 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 89 |  | O
12 | 9 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  | VT PUMPING TIME... | 4 | 93 |  |  | O
13 | 9 | 13 | 14 |  |  | 자동 |  | 13 |  | 60 | 153 | [5 empty] | 진행횟수 | >= | VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} |  | 1 |  | [2단계 - VT 1/2차측 Pumping] Step 5와 동일한 예약어 "진행횟수" 반복(자기 자신에 Alarm Goto) - 진행시간>=VT 1/2차측 Pumping 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(14)로 진행해 진공 판정(Step 15)으로 넘어간다.
14 | 9 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 1 | 154 |  |  |  | C
15 | 9 | 15 | 16 |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 158 | [5 empty] | VT_{side} | < | VT 진공 상한 설정_{side} |  | 1 | VT Vacuum Error | [2단계 진공 판정] VTV를 닫아 시험 대상 배관을 격리한 뒤 VT_{side}(현재값) < VT 진공 상한 설정_{side}(CONFIG)인지 즉시 판정한다. 참(정상)이면 Next Step(16)으로 밸브 Close 후 3단계로 진행. 거짓(비정상 - 진공이 상한을 넘음)이면 Alarm Goto가 비어 있으므로 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(원본 플로우차트의 "All Valve Close→VT Vacuum Error→Restart" 그대로 - 운영자가 RESET/실행/P·W 재입력으로 수동 재시작해야 한다).
16 | 9 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 160 |  |  | C
17 | 9 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 164 |  | C
18 | 9 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  | 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 완료하고 3단계(VT 점검 - 누출시험)를 시작합니다. | 1 | 165
19 | 9 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 167 |  | O
20 | 9 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 169 |  |  | O
21 | 9 | 21 |  |  | CAPTURE:VT_{side} | 자동 |  |  | VT 점검(누출시험) 중 | 2 | 171 | [11 empty] | [3단계 - VT 점검(누출시험)] Cycle 열 "CAPTURE:VT_{side}"로 이 Step에 최초 도달한 순간의 VT_{side} 값을 "초기값"(화면 표시)으로 한 번만 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture) - 원본 플로우차트의 "d = VT(현재값) + c"에서 이 시점의 VT 값이 곧 d 계산의 기준값이다.
22 | 9 | 22 | 23 |  |  | 자동 |  | 22 |  | 60 | 231 | [5 empty] | 진행횟수 | >= | VT 점검 시간_{side} |  | 1 |  | [3단계 시간 카운트] Step 5/13과 동일한 예약어 "진행횟수" 반복 - 진행시간>=VT 점검 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(23)에서 누출 판정을 한다.
23 | 9 | 23 | 24 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 233 | [5 empty] | VT_{side}:CAPOFFSET | < | VT 누출 압력 변동 기준_{side} |  | 1 | VT Vacuum Error | [3단계 누출 판정 - 신규 예약 문법 ":CAPOFFSET"] "VT_{side}:CAPOFFSET"은 Step 21에서 캡처해 둔 초기값에 비교대상 CONFIG(VT 누출 압력 변동 기준_{side})를 더한 값을 목표(d = 초기값 + c)로 삼아 지금의 VT_{side} 실시간 값과 비교한다(원본 플로우차트 "VT < d" 그대로). 참(정상 - 누출 없음)이면 Next Step(24)로 밸브 Close 후 완료. 거짓(비정상 - 압력이 허용 변동폭 이상 상승 = 누출 의심)이면 Alarm Goto가 비어 있어 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(수동 재시작 필요, Step 15와 동일 정책). 이 ":CAPOFFSET" 문법은 ":OFFSET"(압력조정 캘리브레이션표 기반)의 자매 문법으로, "이번 실행에서 캡처한 값" 기준이라는 점만 다르다.
24 | 9 | 24 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 235 |  |  | C
25 | 9 | 25 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 237 |  | C
26 | 9 | 26 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 239 |  |  |  |  | C
27 | 9 | 27 |  | [ VT 감압시험 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | VT 감압시험이 완료되었습니다. | 1 | 240

## CylReplace_v1
용기교체(CC) 진입화면 Step 데이터 v1 (CylReplace) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) |  |  |  |  | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | PIV | PGI_{side} | PGII_{side} | HPIV | AG_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 10 | 1 | 2 | [ 실린더 확인 ] |  | 확인 |  |  | 실린더의 충진 일자를 확인해 주시기 바랍니다. | 1 | 1 | [11 empty] | 화면: 용기교체CC_실린더 확인.html(cylReplaceCheck) - 밸브 변화 없음, 충진일자 육안 확인용.
2 | 10 | 2 | 3 |  |  | 확인 |  |  | 실린더 교체용 Valve가 순차적으로 Open 됩니다(PIV -> PGII -> PGI, 2초 간격). HPIV는 Close 유지. | 1 | 2 | O | O+4 | O+2 | C | [7 empty] | 화면: 용기교체CC_Valve Open 확인.html(cylReplaceValveOpen) - PIV(즉시)/PGII_{side}(+2초)/PGI_{side}(+4초) 순차 Open, HPIV는 즉시 Close 유지. SVG 배관도 밸브 아이콘에 실시간 반영(applyCcStepValves).
3 | 10 | 3 | 4 |  |  | 확인 |  |  | 실린더 교체전 Auto Guard가 Open 되었는지 확인해 주시기 바랍니다. | 1 | 3 |  |  |  |  | O | [6 empty] | 화면: 용기교체CC_Auto Guard Open 확인.html(cylReplaceAutoGuardOpen).
4 | 10 | 4 | 5 |  |  | 확인 |  |  | 이전 실린더를 분리하고, 새로운 실린더를 장착하십시오. | 1 | 4 | [11 empty] | 화면: 용기교체CC_실린더 분리 및 교체.html(cylReplaceSwap) - 밸브 변화 없음(물리적 교체 작업).
5 | 10 | 5 | 6 |  |  | 확인 |  |  | 바코드 스캐너를 이용하여 실린더 바코드를 읽어 주시기 바랍니다. | 1 | 5 | [11 empty] | 화면: 용기교체CC_Gas name 확인.html(cylReplaceGasName) - 밸브 변화 없음(바코드 확인용).
6 | 10 | 6 |  | [ 용기교체 Sequence Complet ] |  | 확인 |  |  | 실린더 교체를 위한 Auto Guard가 Close 되며, PIV/PGII/PGI도 순차적으로 Close 됩니다(2초 간격). | 1 | 6 | C | C+4 | C+2 |  | C | [6 empty] | 화면: 용기교체CC_Auto Guard Close 확인.html(cylReplaceAutoGuardClose) - AG_{side}/PIV는 즉시 Close, PGII_{side}(+2초)/PGI_{side}(+4초) 순차 Close. 확인 시 용기교체 완료. SVG 배관도 밸브 아이콘에 실시간 반영(applyCcStepValves).

## Bypass_v1
Bypass 구간 - 배관 By-pass 체크 v1 (Bypass) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 11 | 1 |  | [ Bypass - 2차측 Purge Mode ] |  | 자동 |  |  | Bypass 진행 - 2차측 Purge를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | OneP2_v1.json(1P 구간 2차측 Purge)과 동일 구조/CONFIG 재사용 - TASK.md 지시 "1P_2차측Purge 시퀀스 진행".
2 | 11 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 22의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 11 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT)
4 | 11 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 11 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [12 empty] | O
6 | 11 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 11 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | O | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량
8 | 11 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | O
9 | 11 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [14 empty] | C
10 | 11 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [15 empty] | C
11 | 11 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [11 empty] | C
12 | 11 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [12 empty] | C
13 | 11 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [13 empty] | C
14 | 11 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  |  | C
15 | 11 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 29 | [7 empty] | O
16 | 11 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [8 empty] | O
17 | 11 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [14 empty] | O
18 | 11 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 35 | [15 empty] | O
19 | 11 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 37 | [15 empty] | C
20 | 11 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 39 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
21 | 11 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 41 | [7 empty] | C
22 | 11 | 22 | 23 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 43 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환전 2차측 퍼지 횟수_{side} |  | 1 |  | OneP2_v1.json Step 22와 동일 패턴/CONFIG("교환전 2차측 퍼지 횟수") 재사용 - TASK.md 지시대로 같은 절차를 그대로 반복.
23 | 11 | 23 | 24 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 45
24 | 11 | 24 | 25 | [ Bypass 2차측 Purge 완료 ] |  | 자동 |  |  | Bypass 2차측 Purge가 완료되었습니다. 밸브 분기를 확인합니다. | 1 | 46
25 | 11 | 25 | 26 | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] |  | 자동 |  | 28 | 고압 HE Leak check 라인 옵션을 확인합니다. | 1 | 47 | [16 empty] | 고압HELeakCheck | OFF | - |  |  |  | OPTION 태그 분기(gms.js OPTION 탭 "고압 HE Leak check 라인 유무", gms-sub-sequence-runner.js SUB_SEQ_OPTION_TAGS['고압HELeakCheck']) - 미적용(OFF, 조건 참)이면 Next Step(26, PNBV->PIV)으로, 적용(ON, 조건 거짓)이면 Alarm Goto(28, HPIV)로 - alarmGoto가 있어 실제 알람은 안 남(단순 분기).
26 | 11 | 26 | 27 |  |  | 자동 |  |  | PNBV Open | 2 | 49 | [7 empty] | O | [14 empty] | 고압 HE Leak check 라인 미적용(OFF) 분기 1/2.
27 | 11 | 27 | 30 |  |  | 자동 |  |  | PIV Open | 2 | 51 | [8 empty] | O | [13 empty] | 고압 HE Leak check 라인 미적용(OFF) 분기 2/2 - 완료 후 Step 30(NPT 진공유지 확인)으로 합류.
28 | 11 | 28 | 30 |  |  | 자동 |  |  | HPIV Open | 2 | 53 | [6 empty] | O | [15 empty] | 고압 HE Leak check 라인 적용(ON) 분기 - 완료 후 Step 30(NPT 진공유지 확인)으로 합류.
30 | 11 | 29 | 30A | [ NPT 진공유지 확인 ] |  | 자동 |  |  | NPT 진공유지 확인중 | 60 | 113 | [16 empty] | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | PGII Valve bypass 의심 - NPT 진공유지 실패 | [안전 감시] NPT_{side}<=진공하한치_{side}가 60초 타이머 만료 시점 및 실시간(subSeqCheckLiveSafety)으로 계속 확인된다 - 거짓이면 즉시 Alarm Seq.1(PGII Valve bypass 의심) 발생, 정지. TASK.md 지시: 실패 시 "1P_2차측 Purge 처음부터 확인 후 재진행" - Alarm Seq.1 관례상 재실행은 Step 1부터 시작하므로 별도 조치 불필요.
30A | 11 | 30 | 31 |  |  | 자동 |  | 30 |  | 1 | 114 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간>=Bypass 진공유지 확인시간[분](CONFIG, 기본 5분) 이면 참 -> Next Step(31, PGII Open)으로 진행. 거짓이면 Alarm Goto(30)로 되돌아가 반복(밸브/누적시간 유지).
31 | 11 | 31 | 32 |  |  | 자동 |  |  | PGII Open | 2 | 116 | [14 empty] | O
32 | 11 | 32 | 32A | [ HPT 진공유지 확인 ] |  | 자동 |  |  | HPT 진공유지 확인중 | 60 | 176 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | PGI Valve bypass 의심 - HPT 진공유지 실패 | [안전 감시] PGI는 아직 Close 상태 - 이 구간에서 HPT가 진공을 유지하는지로 PGI가 제대로 밀폐돼 있는지(누설 없는지) 간접 확인한다. 실패 시 PGI 밸브를 의심하는 alarmMessage.
32A | 11 | 33 | 33 |  |  | 자동 |  | 32 |  | 1 | 177 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간>=Bypass 진공유지 확인시간[분] 이면 참 -> Next Step(33)로 진행(Bypass 시퀀스 완료). 거짓이면 Alarm Goto(32)로 되돌아가 반복.
33 | 11 | 34 |  | [ Bypass Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | Bypass 시퀀스가 완료되었습니다. | 1 | 178 | [22 empty] | 완료 후 advanceToNextEnabledStatus로 다음 Status(3P, CYLINDER_STEP_ORDER 순서)로 자동 진행.

## AfterThreeP_v1
3P 구간 - 교환 후 1차 배관청소 v1 (AfterThreeP) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 12 | 1 |  | [ 교환 후 1차 배관청소 Mode ] |  | 자동 |  |  | 교환 후 1차 배관청소를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | TwoP_v1.json(2차 배관청소)과 동일 구조 - 반복 종료 조건 CONFIG만 다름.
2 | 12 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 17의 반복문 진입점 - 설정 횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 12 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
4 | 12 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [15 empty] | O | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량
5 | 12 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [14 empty] | O
6 | 12 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [14 empty] | C
7 | 12 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | C
8 | 12 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [11 empty] | C
9 | 12 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 |  |  |  |  | C
10 | 12 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 19 | [7 empty] | O
11 | 12 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [8 empty] | O
12 | 12 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [14 empty] | O
13 | 12 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [15 empty] | O
14 | 12 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 | [15 empty] | C
15 | 12 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 29 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
16 | 12 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [7 empty] | C
17 | 12 | 17 | 20 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 33 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환 후 1차 Purge 횟수_{side} |  | 1 |  | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환 후 1차 Purge 횟수_{side}(CONFIG 탭, 기존 시드 항목 재사용) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함. 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환 후 1차 Purge 횟수_A'/'_B' 행에서 바꾼다. TwoP_v1.json Step 17과 동일 패턴, CONFIG 이름·측별 분리 방식만 다름.
20 | 12 | 18 |  | [ 교환 후 1차 배관청소 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 교환 후 1차 배관청소가 완료되었습니다. | 1 | 34

## AfterPlusL_v1
+L 구간 - 교환 후 가압시험 v1 (AfterPlusL) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 13 | 1 | 2 | [ 교환 후 가압시험 Mode ] |  | 자동 |  |  | 교환 후 가압 시험을 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | TASK.md 2026-08-09 지시 반영.
2 | 13 | 2 | 3 | [ Bypass 사용 옵션 확인 ] |  | 자동 |  | 6B | Bypass 사용 옵션을 확인합니다. | 1 | 2 | [16 empty] | Bypass사용 | OFF | - |  |  |  | OPTION 태그 분기(gms.js OPTION 탭 "Bypass 사용 옵션") - 미적용(OFF, 조건 참)이면 Next Step(3, HPIV부터 전체 진행)으로, 적용(ON, 조건 거짓)이면 Alarm Goto(6B, PGI부터 - Bypass가 이미 HPIV/PGII/NPT를 확인했다고 봄)로. alarmGoto가 있어 실제 알람은 안 남(단순 분기).
3 | 13 | 3 | 4 |  |  | 자동 |  |  | HPIV Open | 2 | 4 | [6 empty] | O | [15 empty] | Bypass 미적용(OFF) 분기 1/4.
4 | 13 | 4 | 5 |  |  | 자동 |  |  | PGII Open | 2 | 6 | [14 empty] | O | [7 empty] | Bypass 미적용(OFF) 분기 2/4.
5 | 13 | 5 | 6 | [ NPT 압력범위 확인 ] |  | 자동 |  |  | NPT 압력범위 확인중 | 2 | 8 | [16 empty] | NPT_{side} & NPT_{side} | >= & <= | 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} |  | 1 | NPT 압력범위 이탈 | Bypass 미적용(OFF) 분기 3/4 - "가압시험 압력 하한 < NPT < 가압시험 압력 상한"(TASK.md)을 같은 태그(NPT_{side})를 "&"로 두 번 적어 상/하한 동시 확인하는 방식으로 구현(기존 TwoP_v1.json Step4의 다중조건 패턴과 동일).
6 | 13 | 6 | 7 |  |  | 자동 |  |  | PGI Open | 2 | 10 | [15 empty] | O | [6 empty] | Bypass 미적용(OFF) 분기 4/4 - 완료 후 Step 7(HPT 압력범위 확인, 공용)로 합류.
6B | 13 | 7 | 7 |  |  | 자동 |  |  | PGI Open (Bypass 완료 - HPIV/PGII/NPT 확인 생략) | 2 | 12 | [15 empty] | O | [6 empty] | Bypass 적용(ON) 분기 - Bypass_v1.json이 이미 HPIV(또는 PNBV+PIV)/PGII/NPT 진공유지 확인을 마쳤으므로 PGI Open만 하고 Step 7로 합류(TASK.md "BYPASS 시퀀스 완료후 PGI").
7 | 13 | 8 | 8 | [ HPT 압력범위 확인 ] |  | 자동 |  |  | HPT 압력범위 확인중 | 2 | 14 | [16 empty] | HPT_{side} & HPT_{side} | >= & <= | 가압 시험-압력 하한_{side} & 가압 시험-압력 상한_{side} |  | 1 | HPT 압력범위 이탈 | Bypass 옵션 두 분기(OFF: Step6 경유, ON: Step6B 경유)가 여기서 합류한다 - "가압시험 압력 하한 < HPT < 가압시험 압력 상한"(TASK.md).
8 | 13 | 9 | 8A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | HPT 압력안정화 시간중 | 60 | 74 | [16 empty] | HPT_{side} | >= | 가압 시험-압력 하한_{side} |  | 1 | 가압시험 FAIL(안정화 중 압력 하락) | [CAPTURE+실시간 안전감시] Cycle 열 'CAPTURE:HPT_{side}'가 이 Step 최초 도달 시 '초기값'을 한 번 저장하고 '현재값'은 계속 갱신한다(TASK.md "초기값 이동, 현재값 실시간 모니터링"). 안전 조건은 HPT_{side}>=가압 시험-압력 하한_{side}(기존 시드 CONFIG) - 60초 타이머 만료 시점뿐 아니라 실시간(subSeqCheckLiveSafety)으로도 확인, 거짓이면 즉시 Alarm Seq.1("가압시험 FAIL") 발생·정지(TASK.md "안정화 시간 도중에 압력 하한 밑으로 떨어지면 가압시험 FAIL 알람 발생하고 멈춤").
8A | 13 | 10 | 9 |  |  | 자동 |  | 8 |  | 1 | 75 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 가압 시험-안정화 시간_{side} |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간>=가압 시험-안정화 시간_{side}(기존 시드 CONFIG) 이면 참 -> Next Step(9, 시험 구간). 거짓이면 Alarm Goto(8)로 되돌아가 반복.
9 | 13 | 11 | 9A |  | CAPTURE:HPT_{side} | 자동 |  |  | 가압 시험중 | 60 | 135 | [16 empty] | HPT_{side}:CAPOFFSET | >= | -가압 시험-압력 변동 기준_{side} |  | 1 | 가압시험 FAIL(시험 중 압력변동 기준 이탈) | [CAPOFFSET, 부호 확장] 이 Step 최초 도달 시 HPT_{side} 초기값을 새로 캡처한다(시험 구간 전용 - 안정화 구간의 캡처와 별개). ':CAPOFFSET' 비교대상 앞에 '-'를 붙이면(gms-sub-sequence-runner.js 2026-08-09 확장) 목표값 = 초기값 - 가압 시험-압력 변동 기준_{side}(기존 시드 CONFIG) - 즉 "초기값보다 이 기준만큼 이상 떨어지면 FAIL"(TASK.md "압력변동기준보다 HPT값이 초기값보다 벗어나면 가압시험 FAIL")을 그대로 구현.
9A | 13 | 12 | 15 |  |  | 자동 |  | 9 |  | 1 | 136 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 가압 시험-시험 시간_{side} |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간>=가압 시험-시험 시간_{side}(기존 시드 CONFIG) 이면 참 -> Next Step(15, Puls Vent 옵션 분기, 가압시험 통과). 거짓이면 Alarm Goto(9)로 되돌아가 반복.
15 | 13 | 13 | 30 | [ 가압시험 완료후 Puls Vent 옵션 확인 ] |  | 자동 |  | 17 | 가압시험 완료후 Puls Vent 옵션을 확인합니다. | 1 | 137 | [16 empty] | 가압시험후PulsVent | OFF | - |  |  |  | OPTION 태그 분기(gms.js OPTION 탭 "가압시험 완료후 Puls Vent") - 미적용(OFF, 조건 참)이면 Next Step(30, 바로 완료)으로, 적용(ON, 조건 거짓)이면 Alarm Goto(17, Puls Vent 미니시퀀스)로.
17 | 13 | 14 | 18 | [ Puls Vent 진행 ] |  | 자동 |  |  | Puls Vent 진행중입니다. | 2 | 139 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Puls_v1.json Step 2~9 구조 재사용(TASK.md "Puls Vent 시퀀스 실행") - Step 22A의 반복문 진입점.
18 | 13 | 15 | 19 |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 141 |  |  |  |  | C
19 | 13 | 16 | 20 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 143 | [13 empty] | O
20 | 13 | 17 | 21 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 145 | [13 empty] | C
21 | 13 | 18 | 22 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 147 | [12 empty] | O
22 | 13 | 19 | 23 | 배관내 잔류 가스 Check |  | 자동 |  | 22A |  | 2 | 149 | [12 empty] | C |  |  |  | HPT_{side} | <= | Pulse Vent Stop (psi)_{side} |  |  |  | Puls_v1.json Step7과 동일 패턴 - HPT_{side}<=Pulse Vent Stop(psi)(기존 시드 CONFIG) 이면(참) Next Step(23)로 진행. 거짓이면 Alarm Goto(22A)로 이동.
22A | 13 | 20 | 22B | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 자동 |  | 17 |  | 2 | 151 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Puls vent 설정횟수_{side} |  |  |  | Puls_v1.json Step7A와 동일 패턴 - 진행횟수>=Puls vent 설정횟수(기존 시드 CONFIG, 참/소진)면 Next Step(22B)에서 정지. 거짓이면 Alarm Goto(17)로 Step 17부터 반복.
22B | 13 | 21 |  | Puls Vent 설정횟수 초과 |  | 자동 |  |  | 설정횟수를 초과하여 Puls Vent를 정지합니다. | 1 | 152 | [16 empty] | 진행횟수 | < | Puls vent 설정횟수_{side} |  | 1 | Puls Vent Fail - 설정횟수 초과 | Puls_v1.json Step7B와 동일 패턴 - 정지 전용 Step, Alarm Goto 없어 Alarm Seq.1 실제 발동.
23 | 13 | 22 | 30 | Pulse Vent 마무리 |  | 자동 |  |  |  | 1 | 153 |  |  |  |  | C | [7 empty] | C | C | [8 empty] | Puls_v1.json Step8과 달리 이 미니시퀀스에서 연 밸브(PNV/LPV_{side}/HPI_{side})만 Close한다 - 가압시험 본 구간에서 이미 열어둔 HPIV/PGII/PGI/PNBV/PIV 등은 건드리지 않는다(전체 초기화 금지, 4P 진행 전 상태 보존 목적).
30 | 13 | 23 |  | [ 교환 후 가압시험 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 교환 후 가압시험이 완료되었습니다. | 1 | 154 | [22 empty] | Puls Vent 옵션 미적용(Step15->여기 직행)/적용(Step23->여기) 두 경로가 합류하는 유일한 종료 지점.

## AfterVtTest_v1
교환후-VT VT감압시험 v1 (AfterVtTest) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) |  |  |  |  | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | PNV | LPV_{side} | HPV_{side} | VTV | VTI | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 14 | 1 |  | [ VT 감압시험 Mode ] |  | 자동 |  |  | VT 감압시험을 시작합니다. | 1 | 1 | [11 empty] | 뼈대 Step - 실제 밸브/조건은 첨부 플로우차트(VT SubSequence_VT.xlsx) 기준으로 채움. 1단계(VT Process Pumping)~3단계(VT 점검/누출시험) 전체 구조는 Remarks 참고.
2 | 14 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 5 | O
3 | 14 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 |  | O
4 | 14 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  | VT PUMPING TIME... | 6 | 13 |  |  | O
5 | 14 | 5 | 6 |  |  | 자동 |  | 5 |  | 60 | 73 | [5 empty] | 진행횟수 | >= | VT Process Pumping 시간_{side} |  | 1 |  | [1단계 - VT Process Pumping] 예약어 "진행횟수"로 60초=1분마다 자기 자신(Step 5)에 Alarm Goto 하며 진행시간을 센다. 진행시간>=VT Process Pumping 시간_{side}(CONFIG) 이면 Next Step(6)으로 - 이 단계는 별도 진공 판정 없이 시간만 채우면 통과한다(원본 플로우차트에도 이 단계엔 알람 분기가 없음).
6 | 14 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 75 |  |  | C
7 | 14 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 79 |  | C
8 | 14 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  | 1단계(VT Process Pumping)를 완료하고 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 시작합니다. | 2 | 81 | C
9 | 14 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 85 |  |  |  | O
10 | 14 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 87 |  |  |  |  | O
11 | 14 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 89 |  | O
12 | 14 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  | VT PUMPING TIME... | 4 | 93 |  |  | O
13 | 14 | 13 | 14 |  |  | 자동 |  | 13 |  | 60 | 153 | [5 empty] | 진행횟수 | >= | VT 1/2차측 Pumping 시간_{side} |  | 1 |  | [2단계 - VT 1/2차측 Pumping] Step 5와 동일한 예약어 "진행횟수" 반복(자기 자신에 Alarm Goto) - 진행시간>=VT 1/2차측 Pumping 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(14)로 진행해 진공 판정(Step 15)으로 넘어간다.
14 | 14 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 1 | 154 |  |  |  | C
15 | 14 | 15 | 16 |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 158 | [5 empty] | VT_{side} | < | VT 진공 상한 설정_{side} |  | 1 | VT Vacuum Error | [2단계 진공 판정] VTV를 닫아 시험 대상 배관을 격리한 뒤 VT_{side}(현재값) < VT 진공 상한 설정_{side}(CONFIG)인지 즉시 판정한다. 참(정상)이면 Next Step(16)으로 밸브 Close 후 3단계로 진행. 거짓(비정상 - 진공이 상한을 넘음)이면 Alarm Goto가 비어 있으므로 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(원본 플로우차트의 "All Valve Close→VT Vacuum Error→Restart" 그대로 - 운영자가 RESET/실행/P·W 재입력으로 수동 재시작해야 한다).
16 | 14 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 160 |  |  | C
17 | 14 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 4 | 164 |  | C
18 | 14 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  | 2단계(VT 1/2차측 Pumping)를 완료하고 3단계(VT 점검 - 누출시험)를 시작합니다. | 1 | 165
19 | 14 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 167 |  | O
20 | 14 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 169 |  |  | O
21 | 14 | 21 |  |  | CAPTURE:VT_{side} | 자동 |  |  | VT 점검(누출시험) 중 | 2 | 171 | [11 empty] | [3단계 - VT 점검(누출시험)] Cycle 열 "CAPTURE:VT_{side}"로 이 Step에 최초 도달한 순간의 VT_{side} 값을 "초기값"(화면 표시)으로 한 번만 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js subSeqApplyCapture) - 원본 플로우차트의 "d = VT(현재값) + c"에서 이 시점의 VT 값이 곧 d 계산의 기준값이다.
22 | 14 | 22 | 23 |  |  | 자동 |  | 22 |  | 60 | 231 | [5 empty] | 진행횟수 | >= | VT 점검 시간_{side} |  | 1 |  | [3단계 시간 카운트] Step 5/13과 동일한 예약어 "진행횟수" 반복 - 진행시간>=VT 점검 시간_{side}(CONFIG)이면 Next Step(23)에서 누출 판정을 한다.
23 | 14 | 23 | 24 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 233 | [5 empty] | VT_{side}:CAPOFFSET | < | VT 누출 압력 변동 기준_{side} |  | 1 | VT Vacuum Error | [3단계 누출 판정 - 신규 예약 문법 ":CAPOFFSET"] "VT_{side}:CAPOFFSET"은 Step 21에서 캡처해 둔 초기값에 비교대상 CONFIG(VT 누출 압력 변동 기준_{side})를 더한 값을 목표(d = 초기값 + c)로 삼아 지금의 VT_{side} 실시간 값과 비교한다(원본 플로우차트 "VT < d" 그대로). 참(정상 - 누출 없음)이면 Next Step(24)로 밸브 Close 후 완료. 거짓(비정상 - 압력이 허용 변동폭 이상 상승 = 누출 의심)이면 Alarm Goto가 비어 있어 실제 Alarm Seq. 1이 발생해 시퀀스가 멈춘다(수동 재시작 필요, Step 15와 동일 정책). 이 ":CAPOFFSET" 문법은 ":OFFSET"(압력조정 캘리브레이션표 기반)의 자매 문법으로, "이번 실행에서 캡처한 값" 기준이라는 점만 다르다.
24 | 14 | 24 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 235 |  |  | C
25 | 14 | 25 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 237 |  | C
26 | 14 | 26 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 239 |  |  |  |  | C
27 | 14 | 27 |  | [ VT 감압시험 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | VT 감압시험이 완료되었습니다. | 1 | 240

## AfterFourP_v1
4P 구간 - 교환 후 2차 배관청소 v1 (AfterFourP) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 15 | 1 |  | [ 교환 후 2차 배관청소 Mode ] |  | 자동 |  |  | 교환 후 2차 배관청소를 시작합니다. | 1 | 1 | [22 empty] | TwoP_v1.json(2차 배관청소)과 동일 구조 - 반복 종료 조건 CONFIG만 다름.
2 | 15 | 2 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 17의 반복문 진입점 - 설정 횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 15 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | O |  |  |  |  | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
4 | 15 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [15 empty] | O | VPT & HPT_{side} & NPT_{side} | <= & <= & <= & | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량
5 | 15 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [14 empty] | O
6 | 15 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [14 empty] | C
7 | 15 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [15 empty] | C
8 | 15 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [11 empty] | C
9 | 15 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 |  |  |  |  | C
10 | 15 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  | Purge N2 공급 Check | 2 | 19 | [7 empty] | O
11 | 15 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [8 empty] | O
12 | 15 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [14 empty] | O
13 | 15 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [15 empty] | O
14 | 15 | 14 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 | [15 empty] | C
15 | 15 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 29 | [8 empty] | C | [5 empty] | C
16 | 15 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [7 empty] | C
17 | 15 | 17 | 20 |  |  | 자동 |  | 2 |  | 2 | 33 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | 교환 후 2차 Purge 횟수_{side} |  | 1 |  | [반복 사용법] 이 Step의 'Alarm Monitoring' 열 값이 예약어 '진행횟수'이므로, 이 Step이 이번 반복에서 처음 평가되는 순간 진행 횟수가 자동으로 +1 된다. 진행횟수>=교환 후 2차 Purge 횟수_{side}(CONFIG 탭, 기존 시드 항목 재사용) 이면 참 -> Next Step(20)으로 진행(반복 종료, 완료 화면). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감. 반복 횟수는 CONFIG 탭의 '교환 후 2차 Purge 횟수_A'/'_B' 행에서 바꾼다. TwoP_v1.json Step 17과 동일 패턴, CONFIG 이름·측별 분리 방식만 다름.
20 | 15 | 18 |  | [ 교환 후 2차 배관청소 Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 교환 후 2차 배관청소가 완료되었습니다. | 1 | 34 | [22 empty] | 완료 시 PASSWORD(exchangeFourthPurgeDone) 확인 후 Status PC(퍼지완료/가스공급 메뉴)로 전환.

## AdjustMode_v1
조정모드 시퀀스 v1 (샘플) (AdjustMode) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 16 | 1 |  | 조정모드 진입 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 16 | 2 |  | Pump 배관 진공 Check |  | 자동 |  |  | 조정 모드 진행중 입니다. | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 16 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT,MPT)
4 | 16 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [12 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 16 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [11 empty] | O
6 | 16 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [15 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 16 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [14 empty] | O |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 16 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | C
9 | 16 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [15 empty] | C
10 | 16 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [11 empty] | C
11 | 16 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [12 empty] | C
12 | 16 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [13 empty] | C
13 | 16 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | C
14 | 16 | 14 |  | Purge N2 공급 Check |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 | [7 empty] | O
15 | 16 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 29 | [8 empty] | O
16 | 16 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [14 empty] | O |  | NPT_{side} | >= | 질소공급하한치_{side} |  | 1 | 질소공급량 부족(NPT)
17 | 16 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [15 empty] | O | HPT_{side} | >= | 질소공급하한치_{side} |  | 1 | 질소공급량 부족(HPT)
18 | 16 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 5 | 38 | [12 empty] | O |  |  |  | NPT_{side} & HPT_{side} & LPT_{side} & MPT_{side} | >= & >= & >= & >= | 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} |  | 1 | 질소공급량 부족
19 | 16 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 40 | [12 empty] | C
20 | 16 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 42 | [15 empty] | C
21 | 16 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 44 | [14 empty] | C
22 | 16 | 22 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 46 | [8 empty] | C
23 | 16 | 23 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 48 | [7 empty] | C
24 | 16 | 24 |  | 배관 대기압 형성 |  | 자동 |  |  |  | 2 | 50 | [5 empty] | O
25 | 16 | 25 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 52 | [13 empty] | O
26 | 16 | 26 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 54 | [12 empty] | O
27 | 16 | 27 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 56 | [11 empty] | O
28 | 16 | 28 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 58 | [15 empty] | O
29 | 16 | 29 |  | 대기압 안정화 시간 |  | 자동 |  |  |  | 2 | 60 | [14 empty] | O
30 | 16 | 30 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 62 | [14 empty] | C
31 | 16 | 31 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 64 | [15 empty] | C
32 | 16 | 32 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 66 | [11 empty] | C
33 | 16 | 33 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 68 | [12 empty] | C
34 | 16 | 34 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 70 | [13 empty] | C
35 | 16 | 35 |  | 조정모드마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  |  | 1 | 71 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
36 | 16 | 36 |  | Offset 반영 |  | 자동 |  |  | PT 값을 대기압에 맞춰 Offset을 자동으로 반영하고 있습니다. | 2 | 73 | [16 empty] | NPT_{side} & HPT_{side} & MPT_{side} & LPT_{side} & VPT | ZERO & ZERO & ZERO & ZERO & ZERO |  |  |  |  | [Offset 자동 반영] 확인 버튼이 아니라 자동으로 처리된다 - 비교연산자에 "ZERO"를 쓰면(비교대상 칸은 안 씀) 그 태그의 압력조정 표 현재값을 읽어 정확히 0이 되도록 offset을 다시 계산해서 즉시 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js의 subSeqApplyAutoZero). conditionValue를 비워둬서 subSeqEvalCondition은 이 Step을 '조건 없음'으로 조용히 지나간다 - 비교가 아니라 동작이기 때문.
37 | 16 | 37 |  |  |  | 자동 |  |  | Offset 값 Alarm Check | 1 | 74 | [16 empty] | NPT_{side}:OFFSET & HPT_{side}:OFFSET & MPT_{side}:OFFSET & LPT_{side}:OFFSET & VPT:OFFSET | <= & <= & <=? & <= & <= | NPT_{side}:MAX3% & HPT_{side}:MAX3% & MPT_{side}:MAX3% & LPT_{side}:MAX3% & VPT:MAX3% |  | 1 | PT Sensor Range Over | [Offset 확인 예시] ":OFFSET" = 원시 PLC 값이 아니라 압력조정 표(analogValue/offset/maxValue)로 계산한 현재값의 절댓값. ":MAX3%" = 같은 태그의 압력조정 표 Max값의 3%. 5개 전부 3% 이내면 정상 진행(38번), 하나라도 벗어나면 Alarm Seq.1 발동 + 에러사항 화면의 알람 메시지에 원인 PT 이름이 자동으로 붙는다(예: "PT Sensor Range Over (NPT_A, HPT_A)"). MPT는 아직 설비에 없는 센서라 비교연산자에만 "?"를 붙여 옵션 처리(태그 자체에는 "?"를 붙이지 않음 - 붙이면 태그명이 깨져서 항상 스킵됨).
38 | 16 | 38 |  | 조정모드 Sequence Complet |  | 자동 |  |  | PT Calibration이 완료되었습니다. | 1 | 75