## IdleCheck_v1
실린더교환 사전확인 7단계(IDLE 상태 유지) v1 (IdleCheck) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | [ 실린더 확인 ] |  | 확인 |  |  | "{side}" 실린더를 선택 하셨습니다. 공급 중 Cylinder에 보호 Cover를 장착하세요. (NG시 Cover 장착 후 실시) *Valve Shutter 설비는 제외 |  | 0 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | Purge 대상(탈착) 채널 확인 및 공급중 Cylinder 보호 Cover 장착 내용 추가 (실린더교환.xlsx 4.①)
2 | 1 | 2 |  | [ DATA 확인 ] |  | 확인 |  |  | 교환될 실린더의 압력과 무게를 확인해 주십시요. HPT(PT1): -- psi / LPT(PT3): -- psi / W/S: -- Kg |  | 0 | [22 empty] | Purge 전 공급 압력 확인(Data). W/S는 W/S 사용 옵션에 따름. HPT는 저압가스 사용시만 소수점 한자리, LPT는 항시 소수점 한자리(실린더교환.xlsx 5). 값 Reading/표시 로직은 아직 미구현.
3 | 1 | 3 |  | [ VALVE SHUTTER 확인 ] |  | 확인 |  |  | AUTO VALVE SHUTTER는 완전히 CLOSE가 되었는지 확인후 제거해 주십시요. |  | 0 | [22 empty] | V/S 대상 GAS의 경우에만 추가(V/S Close 확인 후 제거) - 옵션 적용 Step, 실린더교환.xlsx 6.(V/S). OPTION 연동은 아직 미구현(항상 표시).
4 | 1 | 4 |  | [ 실린더 VALVE 확인 ] |  | 확인 |  |  | 실린더 MAIN VALVE를 시계 방향으로 완전히 CLOSE 하여 주십시요. (Pneumatic 경우 Air Hose 제거 및 Lock 설정) |  | 0 | [22 empty] | Cylinder Main Valve Close(Pneumatic 경우 Air Hose 제거 및 Lock 설정), 실린더교환.xlsx 7.②
5 | 1 | 5 |  | [ 실린더 스티커 제거 ] |  | 확인 |  |  | 탈착 실린더(사용중) 스티커 제거 → 공병 공급 실린더(실병) 스티커 제거 → (사용중) |  | 0 | [22 empty] | 탈착/공급 실린더 스티커 제거 내용 추가, Maker 3社 공통 추가 필요(실린더교환.xlsx 8.③)
6 | 1 | 6 |  | [ PUMP 확인 ] |  | 확인 |  |  | PUMP 동작이 정상 입니까? VPT(PT4): -- psig (Vent {side} Spec : -14 ~ -15 psig) |  | 0 | [22 empty] | PT4(VPT) 값이 Reading 되도록 추가(Data)(Spec 표시), 정수로만 표시. Spec -14~-15psig Default(진공 상태 하한치와 별개). 원본 문서: "Spec Out시 다음 Step 진행 불가" - 확인(ack) Step은 아직 조건으로 막는 기능이 없어 값 표시만 하고 인터락은 미구현(실린더교환.xlsx 9.④).
7 | 1 | 7 |  | [ Scrubber 확인] |  | 확인 |  |  | Scrubber 동작이 정상 입니까? 다른 연결된 장비가 실린더 교환 자동진행 중인지 확인 하세요! (배기 {side} Spec : 50 ~ 500 pa) |  | 0 | [22 empty] | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 1P 배지가 점멸을 시작한다.
8 | 1 | 8 |  | [ 반대편 공급 압력 확인 ] |  | 확인 |  |  | 실린더 교환전 배관청소를 진행하려고 합니다. 공급중인 실린더의 1차측 압력을 확인해 주십시요. HPT B(PT2B): -- psi |  | 0 | [22 empty] | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 2P 배지가 점멸을 시작한다.
9 | 1 | 9 |  | [ 교환전 자동진행 예상 시간 ] |  | 확인 |  |  | 실린더 교환전 자동진행 예상 시간 자동 진행 동안 공급중 실린더 충전량은 충분한가요? 남은 시간 : -- 시간 --분 --초 / 교환전 청소 완료 예정 시간 : ----년 --월 --일 --시 --분 --초 |  | 0 | [22 empty] | 공급 측 PT1(HPT) 압력 확인(Data). 원본 문서: 이 Step은 반대편이 공급중일 때만 진입 - 그 분기 로직은 아직 미구현(항상 표시), 실린더교환.xlsx 10. 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 1P로 진입시키고 3P 배지가 점멸을 시작한다.