## OneP_v1
1P 구간(2차측 Vent ~ 1차측 Purge) v1 (OneP) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | [ 1-2차측 Vent Mode ] |  | 확인 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 1 | 2 |  | [ 1-2차측 Vent 진행 ] |  | 자동 |  |  | 1-2차측 Vent 진행중입니다. | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 1 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT,MPT)
4 | 1 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [12 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 1 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [11 empty] | O
6 | 1 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [15 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 1 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [14 empty] | O |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 1 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | C
9 | 1 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [15 empty] | C
10 | 1 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [11 empty] | C
11 | 1 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [12 empty] | C
12 | 1 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [13 empty] | C
13 | 1 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | C
38 | 1 | 38 |  | [ 1-2차측 Vent Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | 1-2차측 Vent가 완료되었습니다. | 1 | 26 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C