## Puls_v1
Puls 구간(잔류가스 Check ~ Pulse Vent) v1 (Puls) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 10 | 1 |  | 배관내 잔류 CHECK를 시작 합니다. - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 확인 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 10 | 2 |  | [ Puls Vent 진행 ] |  | 자동 |  |  | Puls Vent 진행중입니다. | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 7의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 10 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 5 |  |  |  |  | C
4 | 10 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [13 empty] | O
5 | 10 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [13 empty] | C
6 | 10 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [12 empty] | O
7 | 10 | 7 | 2 | Pulse Vent 진행 횟수 Check |  | 자동 |  | 2 | Puls Vent Fail | 2 | 13 | [12 empty] | C |  |  |  | 진행횟수 | >= | Puls vent 설정횟수 |  | 1 | Puls Vent Fail | [반복 사용법] HPT < Pulse Vent Stop 설정값 -> Next Step(8)로 진행(반복 종료). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 'Pulse Vent Stop' 행에서 바꾼다.
7A | 10 | 7 | 8 | 배관내 잔류 가스 Check |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | Pulse Vent Stop (psi) |  |  |  | [반복 사용법] HPT < Pulse Vent Stop 설정값 -> Next Step(8)로 진행(반복 종료). 거짓(아직 반복 중)이면 Alarm Goto(2)로 되돌아감 - 밸브 상태/누적시간/진행 횟수는 그대로 유지된 채 가볍게 이동만 함(Alarm Seq. 코드 1/2/3의 초기화/CLOSE 동작 없음). 반복 횟수는 CONFIG 탭의 'Pulse Vent Stop' 행에서 바꾼다.
8 | 10 | 8 |  | Pulse Vent 마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  |  | 1 | 16 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
9 | 10 | 9 |  | Puls Vent Sequence Complet |  | 확인 |  |  | PT Calibration이 완료되었습니다. | 1 | 17