## AdjustMode_v1
조정모드 시퀀스 v1 (샘플) (AdjustMode) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | 조정모드 진입 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 1 | 2 |  | Pump 배관 진공 Check |  | 자동 |  |  | 조정 모드 진행중 입니다. | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 1 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT,MPT)
4 | 1 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [12 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 1 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [11 empty] | O
6 | 1 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [15 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 1 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [14 empty] | O |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side} | <= & <= & <= & <= & <= | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 1 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [14 empty] | C
9 | 1 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [15 empty] | C
10 | 1 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [11 empty] | C
11 | 1 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [12 empty] | C
12 | 1 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [13 empty] | C
13 | 1 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | C
14 | 1 | 14 |  | Purge N2 공급 Check |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 | [7 empty] | O
15 | 1 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 29 | [8 empty] | O
16 | 1 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [14 empty] | O |  | NPT_{side} | >= | 질소공급하한치_{side} |  | 1 | 질소공급량 부족(NPT)
17 | 1 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [15 empty] | O | HPT_{side} | >= | 질소공급하한치_{side} |  | 1 | 질소공급량 부족(HPT)
18 | 1 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 5 | 38 | [12 empty] | O |  |  |  | NPT_{side} & HPT_{side} & LPT_{side} & MPT_{side} | >= & >= & >= & >= | 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} & 질소공급하한치_{side} |  | 1 | 질소공급량 부족
19 | 1 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 40 | [12 empty] | C
20 | 1 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 42 | [15 empty] | C
21 | 1 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 44 | [14 empty] | C
22 | 1 | 22 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 46 | [8 empty] | C
23 | 1 | 23 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 48 | [7 empty] | C
24 | 1 | 24 |  | 배관 대기압 형성 |  | 자동 |  |  |  | 2 | 50 | [5 empty] | O
25 | 1 | 25 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 52 | [13 empty] | O
26 | 1 | 26 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 54 | [12 empty] | O
27 | 1 | 27 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 56 | [11 empty] | O
28 | 1 | 28 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 58 | [15 empty] | O
29 | 1 | 29 |  | 대기압 안정화 시간 |  | 자동 |  |  |  | 2 | 60 | [14 empty] | O
30 | 1 | 30 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 62 | [14 empty] | C
31 | 1 | 31 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 64 | [15 empty] | C
32 | 1 | 32 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 66 | [11 empty] | C
33 | 1 | 33 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 68 | [12 empty] | C
34 | 1 | 34 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 70 | [13 empty] | C
35 | 1 | 35 |  | 조정모드마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  |  | 1 | 71 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
36 | 1 | 36 |  | Offset 반영 |  | 자동 |  |  | PT 값을 대기압에 맞춰 Offset을 자동으로 반영하고 있습니다. | 2 | 73 | [16 empty] | NPT_{side} & HPT_{side} & MPT_{side} & LPT_{side} & VPT | ZERO & ZERO & ZERO & ZERO & ZERO |  |  |  |  | [Offset 자동 반영] 확인 버튼이 아니라 자동으로 처리된다 - 비교연산자에 "ZERO"를 쓰면(비교대상 칸은 안 씀) 그 태그의 압력조정 표 현재값을 읽어 정확히 0이 되도록 offset을 다시 계산해서 즉시 저장한다(gms-sub-sequence-runner.js의 subSeqApplyAutoZero). conditionValue를 비워둬서 subSeqEvalCondition은 이 Step을 '조건 없음'으로 조용히 지나간다 - 비교가 아니라 동작이기 때문.
37 | 1 | 37 |  |  |  | 자동 |  |  | Offset 값 Alarm Check | 1 | 74 | [16 empty] | NPT_{side}:OFFSET & HPT_{side}:OFFSET & MPT_{side}:OFFSET & LPT_{side}:OFFSET & VPT:OFFSET | <= & <= & <=? & <= & <= | NPT_{side}:MAX3% & HPT_{side}:MAX3% & MPT_{side}:MAX3% & LPT_{side}:MAX3% & VPT:MAX3% |  | 1 | PT Sensor Range Over | [Offset 확인 예시] ":OFFSET" = 원시 PLC 값이 아니라 압력조정 표(analogValue/offset/maxValue)로 계산한 현재값의 절댓값. ":MAX3%" = 같은 태그의 압력조정 표 Max값의 3%. 5개 전부 3% 이내면 정상 진행(38번), 하나라도 벗어나면 Alarm Seq.1 발동 + 에러사항 화면의 알람 메시지에 원인 PT 이름이 자동으로 붙는다(예: "PT Sensor Range Over (NPT_A, HPT_A)"). MPT는 아직 설비에 없는 센서라 비교연산자에만 "?"를 붙여 옵션 처리(태그 자체에는 "?"를 붙이지 않음 - 붙이면 태그명이 깨져서 항상 스킵됨).
38 | 1 | 38 |  | 조정모드 Sequence Complet |  | 자동 |  |  | PT Calibration이 완료되었습니다. | 1 | 75