## Bypass_v1
Bypass 구간 - 배관 By-pass 체크 v1 (Bypass) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지, O+n/C+n=n초 뒤 순차 적용) | [15 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 11 | 1 | 2 | [ Bypass - 2차측 Purge Mode ] |  | 자동 |  |  | Bypass 진행 - 2차측 Purge를 시작합니다. | 1 | 1
2 | 11 | 2 | 3 |  |  | 자동 |  |  | Pump 배관 진공 Check | 2 | 3 |  |  |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(VPT)
3 | 11 | 3 | 4 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 5 | [13 empty] | O |  |  | LPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 배관진공 불량(LPT)
4 | 11 | 4 | 5 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 7 | [13 empty] | C
5 | 11 | 5 | 6 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 9 | [11 empty] | O
6 | 11 | 6 | 7 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 11 | [12 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | 진공 불량(HPT)
7 | 11 | 7 | 8 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 |  |  | O
8 | 11 | 8 | 9 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [11 empty] | C
9 | 11 | 9 | 10 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [12 empty] | C
10 | 11 | 10 | 11 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [15 empty] | C
11 | 11 | 11 | 12 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 21 | [11 empty] | C
12 | 11 | 12 | 13 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 23 | [12 empty] | C
13 | 11 | 13 | 14 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 25 | [13 empty] | C
14 | 11 | 14 | 15 |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  |  | C
15 | 11 | 15 | 16 | [ 2차측 배관 Purge 완료 ] |  | 자동 |  |  | 2차측 배관 Purge 완료. 고압 HE Leak check 라인 옵션을 확인합니다. | 1 | 28
16 | 11 | 16 | 16A | [ 고압 HE Leak check 라인 확인 ] |  | 자동 |  | 16B | 고압 HE Leak check 라인 옵션 확인중 (On: HPIV Open / Off: PNBV->PIV Open) | 1 | 29 | [16 empty] | 고압HELeakCheck | ON | - |  |  |  | OPTION 분기: ON이면 Next Step(16A, HPIV Open), OFF이면 Alarm Goto(16B, PNBV->PIV Open)로 분기
16A | 11 | 17 | 17 |  |  | 자동 |  |  | HPIV Valve Open (고압 HE Leak check 라인 사용) | 2 | 31 | [6 empty] | O | [15 empty] | 고압 HE Leak check 라인 On 분기 -> Step 17로 합류
16B | 11 | 18 | 16C |  |  | 자동 |  |  | PNBV Valve Open | 2 | 33 | [7 empty] | O | [14 empty] | 고압 HE Leak check 라인 Off 분기 1/2
16C | 11 | 19 | 17 |  |  | 자동 |  |  | PIV Valve Open | 2 | 35 | [8 empty] | O | [13 empty] | 고압 HE Leak check 라인 Off 분기 2/2 -> Step 17로 합류
17 | 11 | 20 | 18 |  |  | 자동 |  |  | PGII Valve Open | 2 | 37 | [14 empty] | O | [7 empty] | 공통 합류 스텝 - PGII Open
18 | 11 | 21 | 18A | [ HPT 진공유지 확인 ] |  | 자동 |  |  | HPT 진공유지 확인중 | 60 | 97 | [16 empty] | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} |  | 1 | PGI Valve bypass 의심 - HPT 진공유지 실패 | [안전 감시] HPT 진공유지 확인
18A | 11 | 22 | 19 |  |  | 자동 |  | 18 |  | 1 | 98 | [16 empty] | 진행횟수 | >= | Bypass 진공유지 확인시간[분]_{side} |  | 1 |  | [분단위 카운트] 진행시간 >= Bypass 진공유지 확인시간[분] 이면 Next Step(19)로 완료 진행. 미달 시 18로 되돌아가 반복.
19 | 11 | 23 |  | [ Bypass Sequence Complet ] |  | 자동 |  |  | Bypass 시퀀스가 완료되었습니다(전 밸브 Close). | 1 | 99 | [6 empty] | C | C | C | [5 empty] | C | [7 empty] | Bypass 완료 후 전 밸브 Close 및 다음 Status(3P)로 자동 진행