## CylReplace_v1
용기교체(CC) 진입화면 Step 데이터 v1 (CylReplace) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) |  |  |  |  | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | PIV | PGI_{side} | PGII_{side} | HPIV | AG_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 16 | 1 | 2 | [ 실린더 확인 ] |  | 확인 |  |  | 실린더의 충진 일자를 확인해 주시기 바랍니다. | 1 | 1 | [11 empty] | 화면: 용기교체CC_실린더 확인.html(cylReplaceCheck) - 밸브 변화 없음, 충진일자 육안 확인용.
2 | 16 | 2 | 3 |  |  | 확인 |  |  | 실린더 교체용 Valve가 순차적으로 Open 됩니다(PIV -> PGII -> PGI, 2초 간격). HPIV는 Close 유지. | 1 | 2 | O | O+4 | O+2 | C | [7 empty] | 화면: 용기교체CC_Valve Open 확인.html(cylReplaceValveOpen) - PIV(즉시)/PGII_{side}(+2초)/PGI_{side}(+4초) 순차 Open, HPIV는 즉시 Close 유지. SVG 배관도 밸브 아이콘에 실시간 반영(applyCcStepValves).
3 | 16 | 3 | 4 |  |  | 확인 |  |  | 실린더 교체전 Auto Guard가 Open 되었는지 확인해 주시기 바랍니다. | 1 | 3 |  |  |  |  | O | [6 empty] | 화면: 용기교체CC_Auto Guard Open 확인.html(cylReplaceAutoGuardOpen).
4 | 16 | 4 | 5 |  |  | 확인 |  |  | 이전 실린더를 분리하고, 새로운 실린더를 장착하십시오. | 1 | 4 | [11 empty] | 화면: 용기교체CC_실린더 분리 및 교체.html(cylReplaceSwap) - 밸브 변화 없음(물리적 교체 작업).
5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 확인 |  |  | 바코드 스캐너를 이용하여 실린더 바코드를 읽어 주시기 바랍니다. | 1 | 5 | [11 empty] | 화면: 용기교체CC_Gas name 확인.html(cylReplaceGasName) - 밸브 변화 없음(바코드 확인용).
6 | 16 | 6 |  | [ 용기교체 Sequence Complet ] |  | 확인 |  |  | 실린더 교체를 위한 Auto Guard가 Close 되며, PIV/PGII/PGI도 순차적으로 Close 됩니다(2초 간격). | 1 | 6 | C | C+4 | C+2 |  | C | [6 empty] | 화면: 용기교체CC_Auto Guard Close 확인.html(cylReplaceAutoGuardClose) - AG_{side}/PIV는 즉시 Close, PGII_{side}(+2초)/PGI_{side}(+4초) 순차 Close. 확인 시 용기교체 완료. SVG 배관도 밸브 아이콘에 실시간 반영(applyCcStepValves).