## 알람_전수검증_체크시트
🛡️ GMS 가상 시뮬레이션 시퀀스 알람 전수 검증 체크 시트 (Verification Check Sheet)
검증 시스템 | Omron CJ2H Direct Monitor GMS Simulation Engine v2.6.0 |  | 검증 일시 | 2026-10-07 22:47:58 |  | 최종 판정 | 전체 14건 중 14건 통과 (통과율 100.0%)
검증 대상 | GMS 표준 시퀀스 템플릿 v4 (예제 1~6, Bypass_v1 및 서브시퀀스 알람) |  | 검증 방식 | 가상 PLC 물리 센서 가압/감압/루프 카운터 자동 주입 시험 |  | 검증 상태 | ✅ 적합 (ALL VERIFIED)
No. | 시나리오 시트 | 스텝 번호 | 스텝 공정명 | 감시 센서/태그 | 감시 조건식 | Alarm Seq. | Alarm Goto | 시험 케이스 (테스트 항목) | 가상 주입 조건 및 수치 | 기대 알람/전이 | 실제 시뮬레이션 동작 | 판정 (Verdict) | 상세 검증 로그
1 | 예제2_조기통과 | Step 2 | [ 고진공 배기 (조기통과 적용) ] | VPT_{side} | <= 0.5 | 1 | 99 | 목표 압력 도달 (조기통과 Early Pass 성공) | 센서 수치=0.3 Torr (목표 0.5 이하 만족) | Goto: Early Pass 즉시 전이 | 미발생 (정상) ➔ Early Pass 즉시 전이 | PASS | 가상 측정값: 0.3 (조건 만족) ➔ 정상 완주 및 Early Pass 즉시 전이 확인
2 | 예제2_조기통과 | Step 2 | [ 고진공 배기 (조기통과 적용) ] | VPT_{side} | <= 0.5 | 1 | 99 | 시간 초과(120.0초) 내 압력 미도달 비상 알람 유발 | 센서 수치=1.5 Torr (120.0초 경과 후에도 미도달) | Goto: 99 | 발생 (120초 내 진공 미도달 (누설 의심)) ➔ Step 99 | PASS | 가상 측정값: 1.5 (조건식: <=0.5) ➔ 알람 정상 유발 및 목적지(Step 99) 전이 확인
3 | 예제5_반복루프 | Step 3 | [ 배기 진행 및 3회 반복 판정 ] | 진행횟수 | >= 3 | 1 | 2 | 루프 카운트 미달 (반복 루프백 유발) | 현재 진행횟수=2회 (목표 3회 미달) | Goto: 2 | 발생 (이상 감지) ➔ Step 2 | PASS | 가상 측정값: 2.0 (조건식: >=3) ➔ 알람 정상 유발 및 목적지(Step 2) 전이 확인
4 | 예제5_반복루프 | Step 3 | [ 배기 진행 및 3회 반복 판정 ] | 진행횟수 | >= 3 | 1 | 2 | 루프 카운트 달성 (Next Step 정상 탈출) | 현재 진행횟수=3회 (목표 달성) | Goto: Next Step | 미발생 (정상) ➔ Next Step | PASS | 가상 측정값: 3.0 (조건 만족) ➔ 정상 완주 및 Next Step 확인
5 | 예제6_누출시험 | Step 1 | [ 배관 시험 진공 배기 ] | VPT_{side} | <= 0.1 | 1 | - | 목표 압력 도달 (조기통과 Early Pass 성공) | 센서 수치=0.06 Torr (목표 0.1 이하 만족) | Goto: Early Pass 즉시 전이 | 미발생 (정상) ➔ Early Pass 즉시 전이 | PASS | 가상 측정값: 0.06 (조건 만족) ➔ 정상 완주 및 Early Pass 즉시 전이 확인
6 | 예제6_누출시험 | Step 1 | [ 배관 시험 진공 배기 ] | VPT_{side} | <= 0.1 | 1 | - | 시간 초과(30.0초) 내 압력 미도달 비상 알람 유발 | 센서 수치=0.3 Torr (30.0초 경과 후에도 미도달) | Goto: None | 발생 (진공 미도달) ➔ 알람 정지 | PASS | 가상 측정값: 0.30000000000000004 (조건식: <=0.1) ➔ 알람 정상 유발 및 목적지(알람 정지) 전이 확인
7 | 예제6_누출시험 | Step 3 | [ 정밀 감압 누출 감시 (Leak Check) ] | VPT_{side}:CAPOFFSET | <= 0.05 | 1 | 99 | 기밀 정상 (누출 허용치 이내) | 압력 상승량 delta=0.02 Torr <= 0.05 | Goto: Next Step | 미발생 (정상) ➔ Next Step | PASS | 가상 측정값: 0.02 (조건 만족) ➔ 정상 완주 및 Next Step 확인
8 | 예제6_누출시험 | Step 3 | [ 정밀 감압 누출 감시 (Leak Check) ] | VPT_{side}:CAPOFFSET | <= 0.05 | 1 | 99 | 허용치 초과 누출 발생 (비상 알람 유발) | 압력 상승량 delta=0.125 Torr > 0.05 | Goto: 99 | 발생 (배관 진공 누출 발생 (허용치 초과)) ➔ Step 99 | PASS | 가상 측정값: 0.125 (조건식: <=0.05) ➔ 알람 정상 유발 및 목적지(Step 99) 전이 확인
9 | 예제6_누출시험 | Step 99 | [ 비상 정지 및 경보 ] | - | - | 1 | - | 비상 알람 대응 스텝 진입 검증 | 이상 발생에 따른 Step 99 비상 정지 상태 진입 | Goto: 정지 대기 | 비상 정지 발령 ➔ Step 99 대기 | PASS | 전 밸브 긴급 안전 Close 및 작업자 조치 대기 확인
10 | Bypass_v1 | Step 3 | [ 2차 진공 배기 (조기통과) ] | VPT_{side} | <= 0.5 | 1 | 99 | 목표 압력 도달 (조기통과 Early Pass 성공) | 센서 수치=0.3 Torr (목표 0.5 이하 만족) | Goto: Early Pass 즉시 전이 | 미발생 (정상) ➔ Early Pass 즉시 전이 | PASS | 가상 측정값: 0.3 (조건 만족) ➔ 정상 완주 및 Early Pass 즉시 전이 확인
11 | Bypass_v1 | Step 3 | [ 2차 진공 배기 (조기통과) ] | VPT_{side} | <= 0.5 | 1 | 99 | 시간 초과(120.0초) 내 압력 미도달 비상 알람 유발 | 센서 수치=1.5 Torr (120.0초 경과 후에도 미도달) | Goto: 99 | 발생 (120초 내 진공 미도달 (누설 의심)) ➔ Step 99 | PASS | 가상 측정값: 1.5 (조건식: <=0.5) ➔ 알람 정상 유발 및 목적지(Step 99) 전이 확인
12 | Bypass_v1 | Step 7 | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 배기 및 판정 ] | 진행횟수 | >= 3 | 1 | 6 | 루프 카운트 미달 (반복 루프백 유발) | 현재 진행횟수=2회 (목표 3회 미달) | Goto: 6 | 발생 (이상 감지) ➔ Step 6 | PASS | 가상 측정값: 2.0 (조건식: >=3) ➔ 알람 정상 유발 및 목적지(Step 6) 전이 확인
13 | Bypass_v1 | Step 7 | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 배기 및 판정 ] | 진행횟수 | >= 3 | 1 | 6 | 루프 카운트 달성 (Next Step 정상 탈출) | 현재 진행횟수=3회 (목표 달성) | Goto: Next Step | 미발생 (정상) ➔ Next Step | PASS | 가상 측정값: 3.0 (조건 만족) ➔ 정상 완주 및 Next Step 확인
14 | Bypass_v1 | Step 99 | [ 비상 알람 조치 스텝 ] | - | - | 1 | - | 비상 알람 대응 스텝 진입 검증 | 이상 발생에 따른 Step 99 비상 정지 상태 진입 | Goto: 정지 대기 | 비상 정지 발령 ➔ Step 99 대기 | PASS | 전 밸브 긴급 안전 Close 및 작업자 조치 대기 확인