## 사용 방법
📘 GMS 자동진행 시퀀스 엑셀 마스터 매뉴얼 & 상황별 바로가기
본 시트는 GMS 시퀀스 규칙 설명과 함께, 아래 5개 상황별 실제 엑셀 시트로 즉시 이동할 수 있는 바로가기 링크를 제공합니다.
★ [필독] 글씨 깨짐(PK... 외계어) 원인 및 올바른 파일 오픈 규칙
구분 | 발생 원인 | 화면에 나타나는 증상 | 해결책 및 올바른 사용 방법
원인 1: 뷰어 오사용 | 에디터/메모장으로 열기 | PK... docProps/app.xml 등 외계어 및 글자 깨짐 발생 | ★ .xlsx는 압축 바이너리 파일입니다. 메모장이나 VS Code 기본 텍스트 뷰어로 열지 마시고, 반드시 [Microsoft Excel], [한셀], [LibreOffice] 등 정식 스프레드시트 프로그램으로 열어야 합니다.
원인 2: 확장자 오류 | .csv를 .xlsx로 강제 변경 | 서버 업로드 시 '시트를 찾을 수 없습니다' 파싱 오류 | CSV 파일을 이름만 .xlsx로 바꾸면 안 됩니다. 반드시 엑셀에서 [다른 이름으로 저장 ➔ Excel 통합 문서(*.xlsx)]로 정식 저장하세요.
원인 3: 한글 인코딩 | UTF-8 인코딩 손실 | 웹 화면에 물음표 다이아몬드 깨짐 | 엑셀 내 한글 셀 내용(공정명, 메시지, 밸브명)은 표준 UTF-8 인코딩을 따르며, 저장 시 기본 통합 문서 포맷을 유지하면 100% 정상 인식됩니다.
1. 실무 5대 상황별 엑셀 실제 예제 시트 바로가기 (클릭 시 해당 시트로 이동)
상황 구분 | 예제 시트 바로가기 (링크) | 상황 명칭 및 핵심 동작
상황 1 | 👉 [예제1_단순개폐] 시트 열기 | 단순 밸브 개폐 및 안정화 대기 (상태 유지) |  | 필요한 밸브만 O/C 입력하고, 빈칸(공백)은 이전 상태를 유지하는 방법 학습
상황 2 | 👉 [예제2_조기통과] 시트 열기 | 진공 배기 조기통과 (Early Pass) |  | 120초 설정했으나 0.5 Torr 도달 시 5초 만에 즉시 다음 스텝 통과하는 방법 학습
상황 3 | 👉 [예제3_수동확인] 시트 열기 | 작업자 육안 확인 대기 (수동 ACK) |  | 진행방식 '확인' 설정 시 작업자가 버튼을 누를 때까지 정지 대기하는 방법 학습
상황 4 | 👉 [예제4_지연개폐] 시트 열기 | 밸브 순차 지연 개폐 (시차 제어) |  | O+2, O+4 문법을 사용하여 밸브를 2초, 4초 간격으로 순차 개폐하는 방법 학습
상황 5 | 👉 [예제5_반복루프] 시트 열기 | 다회 반복 퍼지 루프 (Cycle 3회) |  | '진행횟수'와 Next Step을 이용하여 목표 횟수만큼 자동 반복 루프를 도는 방법 학습
종합본 | 👉 [Bypass_v1] 시트 열기 | 5가지 상황이 모두 합쳐진 종합 실전 시퀀스 |  | 실제 현장 가스 캐비닛 장비에 즉시 업로드 가능한 완전한 시퀀스 양식 학습
2. 엑셀 시트 작성 3대 절대 원칙 (구조 규칙)
항목 | 규칙명 | 핵심 규칙 및 시스템 동작 원리 |  |  | 주의사항 (절대 금지)
원칙 1 | 시트 이름 규칙 | 엑셀의 워크시트 이름이 시스템의 서브시퀀스 ID가 됩니다 (예: Bypass_v1, OneP_v1). |  |  | 시트명을 임의로 바꾸면 시스템이 다른 시퀀스로 인식하거나 누락됩니다.
원칙 2 | 행(Row) 위치 고정 | Row 1~3은 타이틀/안내 영역, ★Row 4가 프로그램 기준 헤더 행, Row 5부터 실제 스텝 데이터입니다. |  |  | Row 4의 열 이름을 변경하거나 헤더 위치를 위/아래로 옮기면 프로그램이 읽지 못합니다.
원칙 3 | 상태 유지(빈칸) 원칙 | 밸브 셀에 아무것도 적지 않은 공백(빈칸)은 '이전 스텝의 개폐 상태를 그대로 유지'함을 의미합니다. |  |  | 매 스텝마다 모든 밸브를 O/C로 채울 필요가 없으며, 빈칸이 통신 부하와 장비 쇼크를 막습니다.

## 예제1_단순개폐
예제1_단순개폐 - 단순 밸브 개폐 및 안정화 대기
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 원하는 밸브만 O/C 입력하고, 빈칸으로 두면 이전 개폐 상태를 그대로 유지합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | [ 전 밸브 안전 Close ] |  | 자동 |  |  | 공정 시작 전 전 밸브 Close | 5 |  | C | C |  |  | C |  |  |  |  | C | [9 empty] | 모든 밸브를 안전하게 닫고 5초 대기
2 | 1 | 2 |  | [ 질소 가스 공급 개방 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 개방 유지 | 30 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | ★핵심: VN1, PNV만 O 입력하고 나머지 밸브는 빈칸으로 상태 유지!
3 | 1 | 3 |  | [ 질소 차단 및 대기 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 차단 | 10 |  | C |  |  |  | C | [14 empty] | 공급 밸브 닫고 10초간 안정화 대기

## 예제2_조기통과
예제2_조기통과 - 진공 배기 조기통과 (Early Pass)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 조기통과 'Y'를 입력하면 설정 시간(120초)이 다 안 지나도 목표 진공(0.5 Torr) 도달 즉시 패스합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 2 | 1 |  | [ 진공 라인 밸브 개방 ] |  | 자동 |  |  | 진공 배기 밸브 Open | 5 | [10 empty] | O | [9 empty] | 진공 배기 라인 개방
2 | 2 | 2 |  | [ 고진공 배기 (조기통과 적용) ] |  | 자동 |  | 99 | 목표 진공 도달 시 조기 통과 | 120 | [14 empty] | VPT_{side} | <= | 0.5 | Y | 1 | 120초 내 진공 미도달 (누설 의심) | ★핵심: 120초 설정했으나 0.5 Torr 도달 시 5초 만에 즉시 다음 스텝 패스!
3 | 2 | 3 |  | [ 진공 유지 및 다음 공정 ] |  | 자동 |  |  | 진공 도달 완료 후 다음 단계 진행 | 10 | [10 empty] | C | [9 empty] | 조기통과 후 즉시 진공 밸브 Close

## 예제3_수동확인
예제3_수동확인 - 작업자 육안 확인 대기 (수동 ACK)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 진행방식 열에 '확인'(또는 ack)을 적으면 작업자가 화면의 [확인] 버튼을 누를 때까지 안전 대기합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 3 | 1 |  | [ 시험 압력 가압 진행 ] |  | 자동 |  |  | 시험 가스 주입 중 | 20 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | 시험 압력까지 가스 주입
2 | 3 | 2 |  | [ 작업자 육안 확인 대기 (ACK) ] |  | 확인 |  |  | 압력 게이지 지침 확인 후 화면의 [확인] 버튼을 누르세요 | 0 |  | C |  |  |  | C | [14 empty] | ★핵심: 진행방식에 '확인'을 적으면 작업자가 확인 버튼을 누를 때까지 정지 대기
3 | 3 | 3 |  | [ 가압 해제 및 완료 ] |  | 자동 |  |  | 작업자 확인 완료 후 배기 진행 | 10 | [10 empty] | O | [9 empty] | 확인 후 자동 진행

## 예제4_지연개폐
예제4_지연개폐 - 밸브 순차 지연 개폐 (시차 제어)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: O+n 또는 C+n 문법(예: O+2, C+3)을 사용하여 밸브가 시간차를 두고 순차 동작하도록 제어합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 4 | 1 |  | [ 배관 충격 방지 순차 지연 개폐 ] |  | 자동 |  |  | 밸브가 2초, 4초 간격으로 순차 개방됩니다 | 15 |  |  | O |  |  |  |  | O+4 |  |  |  |  | O+2 | [7 empty] | ★핵심: VN2는 즉시 열림, LPV는 2초 뒤, HPIV는 4초 뒤 순차적으로 열림!
2 | 4 | 2 |  | [ 순차 지연 닫힘 제어 ] |  | 자동 |  |  | 밸브가 순차적으로 닫힙니다 | 10 |  |  | C |  |  |  |  | C+3 |  |  |  |  | C+2 | [7 empty] | ★핵심: C+n 문법으로 닫힘 동작도 시차 제어 가능

## 예제5_반복루프
예제5_반복루프 - 다회 반복 퍼지 루프 (Cycle 3회)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: Alarm Monitoring에 '진행횟수'를 적고 Next Step을 루프 시작 번호로 지정하여 3회 반복 사이클을 수행합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 5 | 1 |  | [ 루프 준비 - 밸브 초기화 ] |  | 자동 |  |  | 퍼지 루프 시작 전 준비 | 5 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | C | [9 empty] | 반복 퍼지 준비
2 | 5 | 2 |  | [ 퍼지 가스 가압 (루프 시작점) ] |  | 자동 |  |  | 질소 가스 가압 주입 중 | 10 |  | O |  |  |  | O |  |  |  |  | C | [9 empty] | 반복 루프 시작 스텝
3 | 5 | 3 | 2 | [ 배기 진행 및 3회 반복 판정 ] |  | 자동 |  |  | 배기 진행 중 (설정 3회 반복) | 15 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | 진행횟수 | < | 3 |  |  |  | ★핵심: 진행횟수가 3회 미만이면 Next Step 2로 점프! 3회 완료 시 4번 스텝 진행!
4 | 5 | 4 |  | [ 3회 반복 완료 및 정상 종료 ] |  | 자동 |  |  | 3회 퍼지 사이클 정상 완료 | 5 | [10 empty] | C | [9 empty] | 루프 완료 후 전 밸브 Close

## Bypass_v1
Bypass_v1 - 5대 실전 상황 종합 예제
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 5가지 상황이 모두 들어간 완성형 종합 실전 시퀀스입니다. 웹 화면에 즉시 업로드 가능합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 11 | 1 |  | [ 준비 - 전 밸브 초기화 ] |  | 자동 |  |  | Bypass 공정 시작 - 전 밸브 안전 초기화 | 5 |  | C | C |  |  | C | C | C |  |  | C |  | C | [7 empty] | ★상황 1: 전 밸브 안전 Close 후 5초 대기
2 | 11 | 2 |  | [ 1차 질소 공급 및 퍼지 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 개방 (안정화 대기) | 20 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | ★상황 1: VN1, PNV만 열고 나머지 밸브는 빈칸으로 상태 유지
3 | 11 | 3 |  | [ 2차 진공 배기 (조기통과) ] |  | 자동 |  | 99 | 배관 진공 배기 진행 중 | 120 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | VPT_{side} | <= | 0.5 | Y | 1 | 120초 내 진공 미도달 (누설 의심) | ★상황 2: 120초 전이라도 0.5 Torr 도달 시 즉시 패스!
4 | 11 | 4 |  | [ 작업자 육안 확인 (ACK 대기) ] |  | 확인 |  |  | 게이지 누설 확인 후 화면의 [확인] 버튼을 누르세요 | 0 | [20 empty] | ★상황 3: 작업자가 버튼 누를 때까지 무한 대기
5 | 11 | 5 |  | [ 밸브 순차 지연 개폐 제어 ] |  | 자동 |  |  | 충격 방지 밸브 순차 개방 중 | 15 |  |  | O |  |  |  |  | O+4 |  |  |  |  | O+2 | [7 empty] | ★상황 4: VN2 즉시 열림, LPV 2초 뒤, HPIV 4초 뒤 순차 열림
6 | 11 | 6 |  | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 가스 주입 ] |  | 자동 |  |  | 퍼지 가스 가압 진행 | 10 |  | O |  |  |  | O |  |  |  |  | C | [9 empty] | ★상황 5: 3회 반복 사이클 시작 (가압)
7 | 11 | 7 | 6 | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 배기 및 판정 ] |  | 자동 |  |  | 배기 진행 및 반복 횟수 판정 | 15 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | 진행횟수 | < | 3 |  |  |  | ★상황 5: 3회 미만이면 Next Step 6으로 점프, 3회 만족 시 8번 진행
8 | 11 | 8 |  | [ 공정 완료 및 전 밸브 안전 Close ] |  | 자동 |  |  | Bypass 전 공정 정상 완료되었습니다 | 5 |  | C | C |  |  | C |  | C |  |  | C |  | C | [7 empty] | 전 공정 완료 후 안전 닫힘
99 | 99 | 99 |  | [ 비상 알람 조치 스텝 ] |  | 확인 |  |  | 이상 발생으로 비상 정지되었습니다. 설비를 점검하세요. | 0 |  | C | C |  |  | C | C |  |  |  | C |  | C | [5 empty] | 1 | 비상 알람 발생 (안전 Close 완료) | Step 3에서 알람 시 점프하는 비상 대응 스텝