## AdjustMode_v1
조정모드 시퀀스 v1 (샘플) (AdjustMode) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지) | [13 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | PNV | GNV | HPIV | PNBV | PIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | PGI_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | 조정모드 진입 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  | 밸브 초기화 중입니다. | 1 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | [6 empty] | 예시값 - 실제 초기화 순서/조건 아님
2 | 1 | 2 |  | Pump 배관 진공 Check |  | 자동 |  |  | 조정 모드 진행중 입니다. | 10 | 11 |  |  | O | [11 empty] | VPT | <= | 진공하한치_{side} | Y | 1 | 진공 불량(VPT) | Step 23의 반복문 진입점 - 설정횟수만큼 반복하는 동안 Alarm Goto로 여기로 되돌아온다.
3 | 1 | 3 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 13 | [11 empty] | O |  |  | LPT_{side} & MPT_{side}? | <= & <=? | 진공하한치_{side} | Y | 1 | 배관진공 불량(LPT,MPT)
4 | 1 | 4 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 15 | [10 empty] | O |  |  |  | HPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} | Y | 1 | 배관진공 불량(HPT)
5 | 1 | 5 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 17 | [9 empty] | O
6 | 1 | 6 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 19 | [13 empty] | O | NPT_{side} | <= | 진공하한치_{side} | Y | 1 | 배관진공 불량(NPT)
7 | 1 | 7 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 10 | 29 | [12 empty] | O |  | VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}? | <= & <= & <= & <= & <=? | 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} | Y | 1 | 배관진공 불량 | 예시 - MPT는 아직 설비에 없는 센서라 "?"로 옵션 처리(값이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 4개는 그대로 확인).
8 | 1 | 8 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 31 | [12 empty] | C
9 | 1 | 9 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 33 | [13 empty] | C
10 | 1 | 10 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 35 | [9 empty] | C
11 | 1 | 11 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 37 | [10 empty] | C
12 | 1 | 12 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 39 | [11 empty] | C
13 | 1 | 13 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 41 |  |  | C
14 | 1 | 14 |  | Purge N2 공급 Check |  | 자동 |  |  |  | 2 | 43 | [5 empty] | O
15 | 1 | 15 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 45 | [6 empty] | O
16 | 1 | 16 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 47 | [12 empty] | O |  | NPT_{side} | >= | 질소공급하한치_{side} | Y | 1 | 질소공급량 부족(NPT)
17 | 1 | 17 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 49 | [13 empty] | O | HPT_{side} | >= | 질소공급하한치_{side} | Y | 1 | 질소공급량 부족(HPT)
18 | 1 | 18 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 5 | 54 | [10 empty] | O |  |  |  | NPT_{side} & HPT_{side} & LPT_{side} & MPT_{side}? | >= & >= & >= & >=? | 질소공급하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}? | Y | 1 | 질소공급량 부족
19 | 1 | 19 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 56 | [10 empty] | C
20 | 1 | 20 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 58 | [13 empty] | C
21 | 1 | 21 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 60 | [12 empty] | C
22 | 1 | 22 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 62 | [6 empty] | C
23 | 1 | 23 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 64 | [5 empty] | C
24 | 1 | 24 |  | 배관 대기압 형성 |  | 자동 |  |  |  | 2 | 66 |  |  |  | O
25 | 1 | 25 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 68 | [9 empty] | O
26 | 1 | 26 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 70 | [10 empty] | O
27 | 1 | 27 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 72 | [11 empty] | O
28 | 1 | 28 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 74 | [13 empty] | O
29 | 1 | 29 |  | 대기압 안정화 시간 |  | 자동 |  |  |  | 30 | 104 | [12 empty] | O
30 | 1 | 30 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 106 | [12 empty] | C
31 | 1 | 31 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 108 | [13 empty] | C
32 | 1 | 32 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 110 | [11 empty] | C
33 | 1 | 33 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 112 | [10 empty] | C
34 | 1 | 34 |  |  |  | 자동 |  |  |  | 2 | 114 | [9 empty] | C
35 | 1 | 35 |  | 조정모드마무리 - 밸브 초기화(전체 Close) |  | 자동 |  |  |  | 1 | 115 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
36 | 1 | 36 |  | Offset 반영 |  | 자동 |  |  | Offset 수정중 | 2 | 117 | [14 empty] | 현재값을 Offset값에 넣어 현재값을 "0"으로 맞춤.
37 | 1 | 37 |  |  |  | 자동 |  |  | Offset 값 Alarm Check | 1 | 118 | [14 empty] | NPT_Offset{side} & HPT_Offset{side} & MPT_Offset{side}? & LPT_Offset{side} & VPT_Offset | >= & >= & >=? & >= & >= | 각 PT Max 값의 3% | Y | 1 | PT Sensor Range Over
38 | 1 | 38 |  | 조정모드 Sequence Complet |  | 자동 |  |  | PT Calibration이 완료되었습니다. | 1 | 119

## Sheet1
# GMS 서브시퀀스(자동진행) 엑셀 사용 가이드
이 문서는 조정모드 등 "자동진행" 서브시퀀스를 정의하는 엑셀 파일(예: `AdjustMode_v1.xlsx`)을
어떻게 편집해야 하는지 설명합니다. 실행 엔진은 `public/gms-sub-sequence-runner.js`, 엑셀
내보내기/불러오기는 `src/server.js`(`/api/gms/sub-sequences/:id/export/xlsx`,
`/api/gms/sub-sequences/import/xlsx`)가 담당합니다.
## 1. 어디서 내려받고 어떻게 다시 반영하나
조정모드 화면(보조 메뉴 → 조정모드 A/B) 대기 상태에서:
- **서브시퀀스 엑셀 내보내기** - 지금 서버에 저장된 시퀀스를 그대로 `.xlsx`로 내려받습니다.
- **서브시퀀스 엑셀 불러오기** - 편집한 파일을 선택하면 **서버가 즉시 파일까지 저장**합니다.
화면에서 따로 "저장" 버튼을 누를 필요가 없습니다. 시트 이름이 그대로 서브시퀀스 id가 됩니다
(예: 시트 이름 `AdjustMode_v1` → 그 id로 저장).
## 2. 엑셀 파일 구조 (4행 헤더)
실제 엔지니어링 문서 양식을 그대로 따릅니다.
¦ 행 ¦ 내용 ¦
¦---¦---¦
¦ 1행 ¦ 제목(전체 열 병합) ¦
¦ 2행 ¦ 그룹 헤더 - `STEP` / `TIMING / CONDITION` / `VALVE (O=Open, C=Close, 공백=이전 상태 유지)` / `ALARM / REMARKS` ¦
¦ 3행 ¦ 단위 힌트 - Time(Sec)/Acc,Time(Sec) 위에 `Sec` ¦
¦ 4행 ¦ **실제 열 이름** - 불러오기가 이 행의 텍스트로 열을 인식합니다. 열 순서를 바꿔도 되고, 필요 없는 밸브 열은 지워도 됩니다 - 헤더 텍스트만 정확하면 됩니다. ¦
¦ 5행부터 ¦ 데이터. `S/No.`가 빈 행은 통째로 건너뜁니다. ¦
## 3. 열 설명
### 고정 열 (A~L, "STEP"/"TIMING·CONDITION" 그룹)
¦ 열 ¦ 헤더 ¦ 내부 필드명 ¦ 설명 ¦
¦---¦---¦---¦---¦
¦ A ¦ `S/No.` ¦ `no` ¦ Step 번호(문자열). 반드시 있어야 하고, `Next Step`/`Ack Goto`/`Alarm Goto`가 이 값으로 점프 대상을 찾습니다. 정수가 아니어도 됩니다(`"7A"`처럼 중간에 끼워 넣을 때 씀). ¦
¦ B ¦ `Main Step` ¦ `mainStep` ¦ 화면 표시용 대분류 번호. ¦
¦ C ¦ `Sub Step` ¦ `subStep` ¦ 화면 표시용 소분류 번호. ¦
¦ D ¦ `Next Step` ¦ `nextStep` ¦ **조건이 참일 때** 다음 줄이 아니라 이 Step No로 곧장 이동. 비어 있으면 평소처럼 다음 줄로 진행(하위호환). ¦
¦ E ¦ `Operations` ¦ `operation` ¦ Step 설명 문구(화면 상단에 표시). **비어 있으면 이전 Step의 문구를 그대로 유지**합니다(값이 있는 Step에서만 갱신). ¦
¦ F ¦ `Cycle` ¦ `cycle` ¦ 현재 엔진에서 쓰이지 않습니다(예전 반복문 표기용 임시 규칙 - `nextStep`+`Alarm Goto`+조건식 조합으로 대체됨). 자유롭게 메모용으로 써도 됩니다. ¦
¦ G ¦ `진행방식` ¦ `advance` ¦ `자동`(빈 값도 자동) 또는 `확인`/`확인대기`/`수동`/`ACK` - "확인"류 값을 적으면 그 Step은 타이머 없이 조작자가 화면의 "확인" 버튼을 눌러야 다음으로 넘어갑니다. ¦
¦ H ¦ `Ack Goto` ¦ `ackGoto` ¦ `advance`가 자동이든 확인이든, 다음 Step으로 넘어갈 때 다음 줄이 아니라 이 Step No로 이동(조건과 무관하게 항상). ¦
¦ I ¦ `Alarm Goto` ¦ `alarmGoto` ¦ **조건이 거짓일 때** 이동할 Step No. 채워져 있으면 `Alarm Seq.`의 원래 동작(초기화/이어서재진행/SHUTDOWN, 밸브 CLOSE 포함) 대신 **밸브 상태·누적시간을 그대로 둔 채 가볍게 그 Step으로만 이동**합니다(반복문·분기처럼 "알람이 아닌" 용도로 Alarm Seq. 체계를 재사용할 때 씀). 비어 있으면 지금까지처럼 `Alarm Seq.` 코드가 그대로 실행됩니다. ¦
¦ J ¦ `Message at Controller` ¦ `message` ¦ 조작자에게 보여줄 안내 문구. **비어 있으면 이전 Step의 메시지를 그대로 유지**합니다(Operations 열과 같은 규칙). ¦
¦ K ¦ `Time (Sec)` ¦ `timeSec` ¦ 이 Step에서 대기할 시간(초). 비어 있거나 0이면 바로 다음으로. ¦
¦ L ¦ `Acc,Time (Sec)` ¦ `accTimeSec` ¦ **자동 합계 수식**(`=SUM($K$5:K행번호)`) - 손으로 입력하지 않습니다. Time(Sec) 값을 바꾸거나 행을 추가/삭제해도 엑셀이 알아서 다시 계산합니다. 실행 엔진은 이 값을 참고용으로만 두고(표시 안 함) 실제 진행에는 쓰지 않습니다 - 실제 경과시간은 실행 중 화면의 "누적 경과시간"이 별도로 실시간 계산합니다. ¦
### 밸브 열 (M열부터, "VALVE" 그룹)
서브시퀀스마다 정해진 밸브 태그 목록(`valveTags`) 순서대로, **열 이름 자체가 밸브 태그명**입니다.
셀 값은 `O`(Open) / `C`(Close) / 빈 칸(이전 상태 유지) 셋 중 하나만 씁니다. 태그에 `{side}`가
포함돼 있으면(예: `FPV_{side}`) 실행 시 진행 중인 측(A/B)으로 자동 치환됩니다.
### 조건/알람 열 ("ALARM / REMARKS" 그룹, 밸브 열 다음)
¦ 열 ¦ 헤더 ¦ 내부 필드명 ¦ 설명 ¦
¦---¦---¦---¦---¦
¦ - ¦ `Alarm Monitoring` ¦ `alarmMonitoring` ¦ 감시할 태그(또는 예약어) - 아래 4장 참고. ¦
¦ - ¦ `비교연산자` ¦ `conditionOp` ¦ `<`, `>`, `<=`, `>=`, `==`(또는 `=`), 또는 bit용 `ON`/`OFF`. 끝에 `?`를 붙이면 "옵션"(4-3장 참고). ¦
¦ - ¦ `설정명(비교대상ID)` ¦ `conditionValue` ¦ 비교할 값 - CONFIG 탭의 설정명 또는 id, 또는 숫자 리터럴(ON/OFF 연산자면 안 씀, `-` 같은 자리표시자만 채움). ¦
¦ - ¦ `조기통과` ¦ `earlyPass` ¦ `Y`/`예`/`O` 등을 채우면, Time(Sec) 대기 중 매초 조건을 다시 확인해서 참이 되는 즉시(남은 시간을 기다리지 않고) 다음으로 넘어갑니다. ¦
¦ - ¦ `Alarm Seq.` ¦ `alarmSeq` ¦ 조건이 거짓이고 `Alarm Goto`가 비어 있을 때 실행할 코드 - `1`=초기화(밸브 전체 CLOSE 후 처음부터), `2`=이어서재진행(멈춘 Step 기억, 다음 "실행" 때 이어감), `3`=SHUTDOWN(초기화 후 메인 화면 이동). **비어 있으면 "에러사항" 화면에 기록되지 않습니다**(6장 참고). ¦
¦ - ¦ `Alarm Message` ¦ `alarmMessage` ¦ 알람 발생 시 남길 메시지(작업이력/에러사항에 기록됨). ¦
¦ - ¦ `Remarks` ¦ `remarks` ¦ 자유 메모. 조건식이 복잡한 Step은 여기에 사용법을 적어두는 것을 권장합니다(아래 예시 참고). ¦
## 4. 조건식(Alarm Monitoring / 비교연산자 / 설정명) 사용법
### 4-1. 기본형
```
Alarm Monitoring: VPT
비교연산자: <=
설정명(비교대상ID): 진공하한치_A
```
→ 실행 중 VPT의 실시간 값이 CONFIG 탭 "진공하한치_A" 값 이하이면 참(정상 진행), 아니면 거짓
(Alarm Seq./Alarm Goto 발동).
### 4-2. `{side}` 템플릿
태그와 설정명 둘 다 `{side}`를 쓸 수 있고, 실행 시 진행 중인 측(A/B)으로 치환됩니다.
```
Alarm Monitoring: HPT_{side}
설정명(비교대상ID): 진공하한치_{side}
```
→ A측 실행이면 `HPT_A`를 CONFIG "진공하한치_A"와 비교, B측이면 `HPT_B` vs "진공하한치_B".
같은 한 줄로 양쪽 측에 그대로 씁니다.
### 4-3. 다중 조건 (AND, `&`로 구분)
세 열 전부 `&`로 같은 개수만큼 나눠 적으면 AND로 묶입니다(실제 문서의 "SPT & DPT" 관례와 동일).
```
Alarm Monitoring: VPT & LPT_{side} & HPT_{side} & NPT_{side} & MPT_{side}?
비교연산자: <= & <= & <= & <= & <=?
설정명(비교대상ID): 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side} & 진공하한치_{side}
```
(실제 예시: Step 7) 전부 참이어야 정상 진행, 하나라도 거짓이면 그 즉시 거짓입니다. **세 열의 `&`
개수가 서로 안 맞으면** 콘솔 경고 + 화면 토스트로 바로 알려줍니다(오타 방지).
### 4-4. 옵션 마커 `?`
연산자 끝에 `?`를 붙이면(`<=?`, `ON?`) 그 항목은 "옵션"입니다 - 그 태그의 실시간 값을 아직
모르면(센서가 없거나 아직 값이 안 들어옴) **그 항목 하나만 건너뛰고 나머지는 그대로 평가**합니다.
전부 옵션이고 전부 스킵되면 "조건 없음"(항상 통과)으로 취급합니다. **CONFIG에서 값을 못 찾는
것(오타)은 옵션 여부와 무관하게 항상 경고**합니다 - "센서가 없다"가 아니라 "설정을 잘못
적었다"는 뜻이라 조용히 넘어가면 안 되기 때문입니다.
### 4-5. BIT ON/OFF
연산자를 `ON` 또는 `OFF`로 쓰면 아날로그 값이 아니라 밸브 등 bit 신호의 실제 개폐 상태(fb)를
봅니다. 이때 `설정명(비교대상ID)` 칸은 값을 안 쓰지만, `&`로 여러 조건을 묶을 때 열 개수를
맞추기 위해 `-` 같은 자리표시자를 채워야 합니다(비워두면 개수가 안 맞아 경고가 뜸).
### 4-6. 예약 태그 (실제 센서가 아닌 값)
`Alarm Monitoring`에 아래 이름을 그대로 적으면 PLC 값이 아니라 프로그램 내부 상태와 비교합니다.
¦ 예약어 ¦ 비교 대상 ¦ 연산자 ¦ 용도 ¦
¦---¦---¦---¦---¦
¦ `진행횟수` ¦ 이 실행의 Cycle 반복 진행 횟수(1부터 시작) ¦ 비교 연산자(`<`,`>=` 등) ¦ 반복문 종료 조건(5장 참고) ¦
¦ `조정모드시퀀스1` ¦ OPTION 탭의 "조정모드 시퀀스 1" 스위치(적용/미적용) ¦ `ON`/`OFF`만 ¦ Option 기반 분기(5장 참고) ¦
OPTION 스위치 예약어는 `public/gms-sub-sequence-runner.js`의 `SUB_SEQ_OPTION_TAGS`에 등록된
이름만 쓸 수 있습니다 - 새 스위치가 필요하면 개발자가 그 표에 한 줄 추가해야 합니다.
## 5. 분기 제어: Next Step / Alarm Goto / Ack Goto 비교
¦ 열 ¦ 언제 이동하나 ¦ 밸브·상태는? ¦
¦---¦---¦---¦
¦ `Ack Goto` ¦ `진행방식`이 "확인"류인 Step에서, 조건과 무관하게 다음으로 넘어갈 때 ¦ 정상 진행(그대로) ¦
¦ `Next Step` ¦ 조건이 **참**일 때 ¦ 정상 진행(그대로) ¦
¦ `Alarm Goto` ¦ 조건이 **거짓**일 때 ¦ 그대로 유지한 채 가볍게 이동(밸브 CLOSE·초기화 없음) ¦
¦ (`Alarm Goto` 비어있고 조건 거짓) ¦ `Alarm Seq.` 코드 1/2/3 실행 ¦ 코드에 따라 밸브 CLOSE·초기화 발생 ¦
### 예시 A - Option 켜짐/꺼짐에 따라 다른 Step으로 (Step "7A")
Step 7(배관진공 5중 조건 확인)이 정상 통과된 뒤에만 도달하는, 밸브 변경 없는 순수 분기 Step:
```
S/No.: 7A Next Step: 14 Alarm Goto: 8
Alarm Monitoring: 조정모드시퀀스1 비교연산자: ON 설정명(비교대상ID): -
```
→ OPTION 탭 "조정모드 시퀀스 1"이 **적용**이면 Step 14로, **미적용**이면 Step 8로(평소 다음
Step과 동일 번호라 사실상 "그냥 다음으로 진행"). 어느 쪽이든 알람이 아니라 정상적인 분기입니다.
### 예시 B - N회 반복 (Step "23")
```
S/No.: 23 Next Step: 24 Alarm Goto: 2
Alarm Monitoring: 진행횟수 비교연산자: >= 설정명(비교대상ID): 설정횟수
```
→ "진행횟수 >= 설정횟수(CONFIG 값)"가 참이면(반복 완료) Step 24로 진행. 거짓이면(아직 반복
중) Step 2로 되돌아가면서 진행횟수가 1 늘어납니다. 반복 횟수는 CONFIG 탭 "설정횟수" 행의
값을 바꾸면 됩니다(재실행부터 적용). 화면에는 "설정 횟수 / 진행 횟수"가 함께 표시됩니다.
## 6. "에러사항" 화면과의 관계
`Alarm Seq.` 열이 실제로 채워져 있고 `Alarm Goto`로 가볍게 이동하지 않은 경우(=진짜 초기화/
이어서재진행/SHUTDOWN이 실행된 경우)에만 보조 메뉴의 "에러사항" 화면(별도 DB - `error_log`
테이블)에 기록됩니다. **`Alarm Seq.`가 비어 있으면(반복문·Option 분기처럼 Alarm Goto만 쓰는
Step) 절대 기록되지 않습니다** - 실제 알람이 아니기 때문입니다.
## 7. CONFIG 탭과의 연결
`설정명(비교대상ID)` 칸은 CONFIG 탭(gms.html 상단 탭 바 "CONFIG.")의 **설정명 또는 ID** 둘
중 아무거나로 찾습니다. CONFIG 탭도 자체적으로 엑셀 내보내기/불러오기가 있고(불러오기는
서브시퀀스와 마찬가지로 즉시 저장), 표 열 너비는 마우스로 드래그해 조절할 수 있습니다.
- CONFIG의 **설정명**을 바꾸면, 그 이름을 참조하는 모든 서브시퀀스 Step의 `설정명(비교대상ID)`
칸도 같이 바꿔야 합니다 - 안 바꾸면 그 조건은 CONFIG에서 못 찾아 경고가 뜨고 "조건 없음"으로
처리됩니다.
- **ID**는 현재 실제 데이터가 전부 이름으로 참조하고 있어서 당장 바꿔도 안전하지만, 앞으로
ID로 참조하는 조건을 추가하면 그때부터는 이름과 마찬가지로 신경 써야 합니다.
## 8. 자주 하는 실수
- **`&` 개수 불일치** - 태그 4개를 적어놓고 연산자/대상은 1개만 적는 실수. 콘솔 경고 + 토스트로 알려줍니다.
- **CONFIG 오타** - id/설정명 둘 다에 없고 숫자도 아니면 오타로 간주해 경고합니다(옵션 `?` 여부와 무관).
- **BIT 조건에서 대상 칸을 비움** - `&`로 여러 조건을 묶을 때 개수가 안 맞아 전체 조건이 깨집니다. `-` 같은 자리표시자를 채우세요.
- **Alarm Goto/Next Step 오타(존재하지 않는 Step No)** - 콘솔 경고 + 토스트를 띄우고, 평소처럼 다음 Step으로 진행하는 것으로 안전하게 대체합니다(무한 대기·크래시 없음).
- **`Alarm Goto`를 채워야 하는데 `Alarm Seq.`도 같이 채워둔 경우** - 실행에는 지장 없지만(Alarm Goto가 우선), 헷갈리지 않게 Alarm Goto만 쓰는 Step은 `Alarm Seq.`를 비워두는 것을 권장합니다(에러사항 기록 여부도 이 값 기준입니다 - 6장 참고).
## 9. 새 조건/분기를 추가할 때 체크리스트
1. 이 Step이 **알람**(문제 상황 대응)인가, **정상 분기/반복**(Option, 반복문 등)인가?
- 알람이면: `Alarm Seq.` 채우고 `Alarm Goto`는 비움.
- 분기/반복이면: `Alarm Goto`를 채우고, 필요 없으면 `Alarm Seq.`는 비워둠(에러사항에 안 남도록).
2. 조건이 참일 때 갈 곳이 "무조건 다음 줄"이 아니면 `Next Step`을 채운다.
3. `{side}`가 필요한 태그/설정명인지 확인한다(측별 값이면 반드시 넣는다).
4. 조건 3열(`Alarm Monitoring`/`비교연산자`/`설정명(비교대상ID)`)의 `&` 개수가 서로 맞는지 확인한다.
5. `Remarks`에 이 Step이 하는 일을 간단히 적어둔다(특히 분기/반복처럼 특수한 Step).
6. 불러오기 후 콘솔/토스트에 경고가 없는지 확인한다.