## 사용 방법
📘 GMS 자동진행 시퀀스 엑셀 마스터 매뉴얼 & 정밀 엔진 연동 가이드 (v4.0)
본 시트는 GMS 35개 전체 컬럼 문법, Mermaid 공식 플로우차트 기법, 6대 실무 상황별 예제 시트 바로가기를 완벽 제공합니다.
★ [필독] 글씨 깨짐(PK... 외계어) 원인 및 올바른 파일 오픈 규칙
구분 | 발생 원인 | 화면에 나타나는 증상 | 해결책 및 올바른 사용 방법
원인 1: 뷰어 오사용 | 에디터/메모장으로 열기 | PK... docProps/app.xml 등 외계어 및 글자 깨짐 발생 | ★ .xlsx는 압축 바이너리 파일입니다. 메모장이나 VS Code 기본 텍스트 뷰어로 열지 마시고, 반드시 [Microsoft Excel], [한셀], [LibreOffice] 등 정식 스프레드시트 프로그램으로 열어야 합니다.
원인 2: 확장자 오류 | .csv를 .xlsx로 강제 변경 | 서버 업로드 시 '시트를 찾을 수 없습니다' 파싱 오류 | CSV 파일을 이름만 .xlsx로 바꾸면 안 됩니다. 반드시 엑셀에서 [다른 이름으로 저장 ➔ Excel 통합 문서(*.xlsx)]로 정식 저장하세요.
원인 3: 한글 인코딩 | UTF-8 인코딩 손실 | 웹 화면에 물음표 다이아몬드 깨짐 | 엑셀 내 한글 셀 내용(공정명, 메시지, 밸브명)은 표준 UTF-8 인코딩을 따르며, 저장 시 기본 통합 문서 포맷을 유지하면 100% 정상 인식됩니다.
1. 실무 6대 상황별 엑셀 실제 예제 시트 바로가기 (클릭 시 해당 시트로 이동)
상황 구분 | 예제 시트 바로가기 (링크) | 상황 명칭 및 핵심 동작
상황 1 | 👉 [예제1_단순개폐] 시트 열기 | 단순 밸브 개폐 및 안정화 대기 (상태 유지) |  | 필요한 밸브만 O/C 입력하고, 빈칸(공백)은 이전 상태 유지 ➔ 시트 하단 비주얼/Mermaid 플로우차트 제공
상황 2 | 👉 [예제2_조기통과] 시트 열기 | 진공 배기 조기통과 (Early Pass) |  | 120초 설정했으나 0.5 Torr 도달 시 5초 만에 즉시 다음 스텝 패스 ➔ Early Pass 분기 플로우차트 제공
상황 3 | 👉 [예제3_수동확인] 시트 열기 | 작업자 육안 확인 대기 (수동 ACK) |  | 진행방식 '확인' 설정 시 작업자가 버튼 누를 때까지 정지 대기 ➔ 수동 승인 대기 플로우차트 제공
상황 4 | 👉 [예제4_지연개폐] 시트 열기 | 밸브 순차 지연 개폐 (시차 제어) |  | O+2, O+4 문법을 사용하여 밸브를 2초, 4초 간격으로 순차 개폐 ➔ 시차 제어 플로우차트 제공
상황 5 | 👉 [예제5_반복루프] 시트 열기 | 다회 반복 퍼지 루프 (Cycle 3회) |  | 진행횟수 >= 3 판정 시 Next Step, 미달 시 Alarm Goto로 복귀 ➔ 루프백(Loop-back) 플로우차트 제공
상황 6 | 👉 [예제6_누출시험] 시트 열기 | 정밀 압력 변동 누출 시험 (Leak Check) |  | CAPTURE 문법으로 초기압력 저장 후 :CAPOFFSET으로 누출량 판정 ➔ 정밀 검사 플로우차트 제공
종합본 | 👉 [Bypass_v1] 시트 열기 | 6가지 상황이 모두 합쳐진 종합 실전 시퀀스 |  | 현장 가스 캐비닛 장비에 즉시 업로드 가능한 완전한 시퀀스 ➔ 전 공정 종합 Mermaid 플로우차트 탑재
2. 엑셀 시트 작성 4대 절대 원칙 (구조 및 파싱 규칙)
항목 | 규칙명 | 핵심 규칙 및 시스템 동작 원리 |  |  | 주의사항 (절대 금지)
원칙 1 | 시트 이름 규칙 | 엑셀의 워크시트 이름이 시스템의 서브시퀀스 ID가 됩니다 (예: Bypass_v1, OneP_v1). |  |  | 시트명을 임의로 바꾸면 시스템이 다른 시퀀스로 인식하거나 누락됩니다.
원칙 2 | 행(Row) 위치 고정 | Row 1~3은 타이틀/안내 영역, ★Row 4가 프로그램 기준 헤더 행, Row 5부터 실제 스텝 데이터입니다. |  |  | Row 4의 열 이름을 변경하거나 헤더 위치를 위/아래로 옮기면 프로그램이 읽지 못합니다.
원칙 3 | 상태 유지(빈칸) 원칙 | 밸브 셀에 아무것도 적지 않은 공백(빈칸)은 '이전 스텝의 개폐 상태를 그대로 유지'함을 의미합니다. |  |  | 매 스텝마다 모든 밸브를 O/C로 채울 필요가 없으며, 빈칸이 통신 부하와 장비 쇼크를 막습니다.
원칙 4 | 루프 분기 표준화 원칙 | 반복문 종료 스텝에서 조건식은 '진행횟수 >= 목표'로 두고, 참이면 Next Step(탈출), 거짓이면 Alarm Goto(재진입)로 작성합니다. |  |  | Alarm Goto를 비워두면 조건 불만족 시 비상 알람으로 오작동하여 설비가 셧다운됩니다.
3. 전체 엑셀 컬럼(열)별 정밀 규칙 및 사용 방법 (총 35+개 열 완벽 해설)
구역 | 열 헤더명 | 필수여부 | 입력 가능 값 / 문법 | 상세 설명 및 내부 시스템 동작 방식 | 실전 입력 예시 | 비고
고정 제어 (1) | S/No. | 필수 | 1, 2, 3... (정수) | 스텝 고유 순번(식별자)입니다. 이 번호가 없거나 비어있는 행은 무시됩니다. 분기(Goto) 이동 시 찾아오는 기준 주소 역할을 합니다. | 1 | 스텝 식별자
고정 제어 (2) | Main Step | 선택 | 정수 (11, 20 등) | 상위 대공정 번호입니다. HMI 화면 상단 대공정 상태 바에 표시됩니다. | 11 | 대공정
고정 제어 (3) | Sub Step | 선택 | 정수 (1, 2, 3 등) | 세부 보조 스텝 번호입니다. 작업자가 현재 몇 번째 세부 공정인지 식별합니다. | 1 | 보조 번호
고정 제어 (4) | Next Step | 선택 | 스텝 번호 또는 공백 | 현재 스텝 조건이 참(True)이거나 만료되었을 때 다음에 이동할 스텝 번호입니다. • 공백(빈칸): 바로 다음 행(순번)으로 자연 진행 • 숫자: 지정된 스텝 번호로 강제 점프(루프 탈출 등) | 4 (또는 빈칸) | 참/완료 분기
고정 제어 (5) | Operations | 권장 | 문자열 텍스트 | 해당 스텝의 공정 명칭입니다. HMI 화면 상단 메인 디스플레이에 현재 작업명으로 큼직하게 표시됩니다. | [ Bypass 2차 Purge ] | 화면 표시
고정 제어 (6) | Cycle | 선택 | 숫자 / CAPTURE:<태그> | 반복 루프 표시 또는 특수 캡처 지시어입니다. • 숫자: 사이클 카운트 표기 • CAPTURE:VPT_{side}: 해당 스텝 최초 진입 시 실시간 압력을 초기값(P0)으로 메모리에 영구 저장하고 화면에 표시 | CAPTURE:VPT_{side} | 초기값 캡처
고정 제어 (7) | 진행방식 | 필수 | 자동 / 확인 (또는 ACK) | 스텝 시간 경과 후 다음 단계로 넘어가는 방식입니다. • 자동: Time 도달 또는 조기통과 시 자동 진행 • 확인: 설정 시간이 다 되어도 멈추어 서서 작업자가 화면의 [확인] 버튼을 누를 때까지 무한 대기 | 자동 (또는 확인) | 진행 제어
고정 제어 (8) | Ack Goto | 선택 | 스텝 번호 또는 공백 | 진행방식이 '확인'일 때 작업자가 [확인] 버튼을 클릭하면 이동할 목적지 스텝 번호입니다. 비워두면 다음 스텝으로 진행합니다. | 4 | 확인 후 이동
고정 제어 (9) | Alarm Goto | 선택 | 스텝 번호 또는 공백 | ★핵심: 조건이 거짓(False)이거나 알람 발생 시 점프할 스텝 번호입니다. • 루프 반복: '진행횟수 >= 목표'가 거짓(미달)일 때 루프 시작 스텝으로 되돌아감 • 비상 알람: 센서 이상 발생 시 비상 대응 스텝(Step 99 등)으로 점프 | 2 (루프) 또는 99 (알람) | 거짓/알람 분기
고정 제어 (10) | Message at Controller | 선택 | 문자열 텍스트 | HMI 화면 중앙 안내창에 작업자에게 띄울 안내 팝업 메시지입니다. | 게이지 압력 확인 후 [확인] 클릭 | 작업자 가이드
고정 제어 (11) | Time (Sec) | 필수 | 초 단위 숫자 | 해당 스텝의 목표 유지 시간입니다. 이 시간 동안 설정된 밸브 상태를 유지하며 실시간 카운트다운합니다. | 30 | 시간 카운트
고정 제어 (12) | Acc,Time (Sec) | 선택 | 수식 또는 숫자 | 공정 시작부터 현재까지의 누적 시간입니다. 보통 =SUM($K$5:K5) 수식을 넣으며 시스템이 자동 계산하여 읽어옵니다. |  | 누적 시간
밸브 태그 (가변) | 밸브 태그열 (VN1, PNV 등) | 가변 | O, C, O+n, C+n, 공백 | 각 열의 헤더명이 PLC 밸브 태그명입니다. {side}는 A/B로 자동 치환됩니다. • O: 즉시 열림 (OPEN) • C: 즉시 닫힘 (CLOSE) • 공백(빈칸): ★이전 스텝 상태 그대로 유지 (불필요한 통신 방지) • O+n: n초 뒤 지연 열림 (예: O+2는 2초 뒤 열림) • C+n: n초 뒤 지연 닫힘 (시차 제어) | O (또는 O+2, C) | PLC 밸브 제어
감시 판정 (1) | Alarm Monitoring | 선택 | 센서태그 / 진행횟수 / 태그:CAPOFFSET | 감시할 센서 태그명, 예약어 '진행횟수', 또는 ':CAPOFFSET'(초기값 대비 변동량)을 입력합니다. & 기호로 다중 센서 동시 감시 가능(예: VPT_{side} & VT). | VPT_{side}:CAPOFFSET | 센서 감시
감시 판정 (2) | 비교연산자 | 선택 | <, <=, >, >=, ==, ZERO, ON, OFF | 센서 현재값과 설정값을 비교할 연산자입니다. • <, <=, >, >=, == : 수치 비교 • ON, OFF : 접점/스위치 비트 비교 • ZERO : 해당 센서 0점 자동 보정 수행 | <= | 조건 판정
감시 판정 (3) | 설정명(비교대상ID) | 선택 | CONFIG ID 또는 숫자 | 비교할 기준값입니다. CONFIG 탭에 등록된 설정 ID(예: VAC_LIMIT) 또는 직접 고정 수치(0.5, 3 등)를 입력합니다. :CAPOFFSET 앞의 '-'는 감압(하강) 허용치 지정. | -가압 시험-압력 변동 기준 | 기준값 지정
감시 판정 (4) | 조기통과 | 선택 | Y, O, 1 또는 공백 | ★핵심 기능: 설정된 Time(예: 120초)이 다 지나지 않았더라도 비교 조건이 만족되면 즉시 5초 만에 다음 스텝으로 통과합니다. (진공 배기 시간 대폭 단축) | Y | 시간 단축
감시 판정 (5) | Alarm Seq. | 선택 | 1, 2, 3 | 알람 발생 시 시스템 동작 방식입니다. • 1: 즉시 비상정지 (전 밸브 Close 및 시퀀스 중단) • 2: 일시정지 (현재 상태 유지하며 대기) • 3: 경고 배너 유지 (화면에 경고만 표시) | 1 | 알람 동작
감시 판정 (6) | Alarm Message | 선택 | 문자열 텍스트 | 조건 불만족 또는 시간 초과 시 화면에 빨간색 배너로 띄울 경고 문구입니다. | 120초 내 진공 미도달 (누설 의심) | 경고 메시지
감시 판정 (7) | Remarks | 선택 | 문자열 텍스트 | 엔지니어 작업 메모입니다. 공정 이력 작업 로그(work_log)에 함께 기록됩니다. | 1차 배관 진공 배기 구간 | 엔지니어 메모
4. ★ 플로우차트(Mermaid 기법) 및 시퀀스 타임차트 연동 가이드
차트 유형 | 항목 | 엑셀 데이터 해석 방법 | 공식 Mermaid 및 렌더링 규칙
플로우차트 (공식 기법) | Mermaid.js (flowchart TD) | 프로젝트 표준 문서([Q-004], [Q-013], [Q-014]) 공식 채택 기법 | ★모든 예제 시트 하단에 비주얼 블록 다이어그램과 Mermaid 소스코드가 1:1로 함께 탑재되어 있습니다.
플로우차트 (Mermaid) | 정상 진행선 (실선 화살표) | Next Step 지정 시 S/No ➔ Next Step, 미지정 시 S/No ➔ S/No+1 | S1 --> S2 (녹색/파랑 실선 화살표로 연결)
플로우차트 (Mermaid) | 루프 반복선 (Loop-back) | Alarm Monitoring='진행횟수' 조건 불만족 시 Alarm Goto로 복귀 | S3 -- '거짓(미달) [Alarm Goto: 2]' --> S2 (주황/점선 루프백)
플로우차트 (Mermaid) | 비상 알람선 (Alarm) | 센서 감시 조건 불만족 시 Alarm Goto 번호로 비상 점프 | S2 -- '알람 발생 [Goto 99]' --> S99['비상 정지']:::alarmNode
플로우차트 (Mermaid) | 수동 확인 대기 (ACK) | 진행방식 = '확인(ack)' | S2{'작업자 육안 확인 대기'} -- '[확인] 버튼 클릭' --> S3
타임차트 (Gantt) | 공백(빈칸) 셀 처리 | 이전 스텝의 밸브 개폐 상태를 누적 상속(Carry-forward) | 빈칸을 CLOSE(0)로 그리지 않고 이전 ON/OFF 상태를 연장하여 연속된 바로 렌더링
타임차트 (Gantt) | 지연 개폐 (O+n, C+n) | 스텝 시작점(T0)으로부터 +n초 시점에 상태 전이 발생 | 스텝 전체 시간 바 안에서 +n초 오프셋 지점에 Rising/Falling Edge 마커 표시

## 예제1_단순개폐
예제1_단순개폐 - 단순 밸브 개폐 및 안정화 대기
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 원하는 밸브만 O/C 입력하고, 빈칸으로 두면 이전 개폐 상태를 그대로 유지합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | [ 전 밸브 안전 Close ] |  | 자동 |  |  | 공정 시작 전 전 밸브 Close | 5 |  | C | C |  |  | C |  |  |  |  | C | [9 empty] | 모든 밸브를 안전하게 닫고 5초 대기
2 | 1 | 2 |  | [ 질소 가스 공급 개방 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 개방 유지 | 30 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | ★핵심: VN1, PNV만 O 입력하고 나머지 밸브는 빈칸으로 상태 유지!
3 | 1 | 3 |  | [ 질소 차단 및 대기 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 차단 | 10 |  | C |  |  |  | C | [14 empty] | 공급 밸브 닫고 10초간 안정화 대기
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 전 밸브 안전 Close ¦ 5초 대기 (VN1=C, VN2=C, PNV=C, HPV=C) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold Start(["[공정 시작] 예제1_단순개폐"]):::startNode S1["[Step 1] 전 밸브 안전 Close (5초)<br>• VN1=C, VN2=C, PNV=C, HPV=C"]:::procNode S2["[Step 2] 질소 가스 공급 개방 (30초)<br>• VN1=O, PNV=O (나머지 밸브 빈칸=상태유지)"]:::procNode S3["[Step 3] 질소 차단 및 대기 (10초)<br>• VN1=C, PNV=C 닫고 안정화 대기"]:::procNode EndNode(["[공정 완료] 정상 종료"]):::passNode Start --> S1 S1 -->¦5초 카운트다운 완료¦ S2 S2 -->¦30초 카운트다운 완료¦ S3 S3 -->¦10초 카운트다운 완료¦ EndNode ```
│
▼ (5초 경과 후 자동 진행)
▶ [Step 2] 질소 가스 공급 개방 ¦ 30초 유지 (VN1=O, PNV=O / 공백 밸브 상태유지)
│
▼ (30초 경과 후 자동 진행)
▶ [Step 3] 질소 차단 및 대기 ¦ 10초 안정화 (VN1=C, PNV=C)
│
▼ (10초 경과 후 정상 종료)
★ [공정 정상 완료] ¦ 전 밸브 안전 Close 및 다음 서브시퀀스 인계

## 예제2_조기통과
예제2_조기통과 - 진공 배기 조기통과 (Early Pass)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 조기통과 'Y'를 입력하면 설정 시간(120초)이 다 안 지나도 목표 진공(0.5 Torr) 도달 즉시 패스합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 2 | 1 |  | [ 진공 라인 밸브 개방 ] |  | 자동 |  |  | 진공 배기 밸브 Open | 5 | [10 empty] | O | [9 empty] | 진공 배기 라인 개방
2 | 2 | 2 |  | [ 고진공 배기 (조기통과 적용) ] |  | 자동 |  | 99 | 목표 진공 도달 시 조기 통과 | 120 | [14 empty] | VPT_{side} | <= | 0.5 | Y | 1 | 120초 내 진공 미도달 (누설 의심) | ★핵심: 120초 설정했으나 0.5 Torr 도달 시 5초 만에 즉시 다음 스텝 패스!
3 | 2 | 3 |  | [ 진공 유지 및 다음 공정 ] |  | 자동 |  |  | 진공 도달 완료 후 다음 단계 진행 | 10 | [10 empty] | C | [9 empty] | 조기통과 후 즉시 진공 밸브 Close
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 진공 라인 밸브 개방 ¦ 5초 대기 (HPV=O) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef condNode fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,color:#b45309,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold classDef alarmNode fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#b91c1c,font-weight:bold Start(["[공정 시작] 예제2_조기통과"]):::startNode S1["[Step 1] 진공 라인 밸브 개방 (5초)<br>• HPV=O"]:::procNode S2["[Step 2] 고진공 배기 120초 대기<br>• 감시: VPT <= 0.5 Torr<br>• 조기통과(Early Pass) = Y"]:::condNode S3["[Step 3] 진공 유지 및 다음 공정 (10초)<br>• HPV=C 닫고 대기"]:::procNode S99["[Step 99] 비상 정지 (Alarm Seq 1)<br>• 120초 내 진공 미도달 (누설 의심)"]:::alarmNode EndNode(["[공정 완료]"]):::passNode Start --> S1 S1 --> S2 S2 -- "VPT <= 0.5 Torr 도달<br>(남은 시간 무시하고 즉시 통과!)" --> S3 S2 -- "120초 경과할 때까지 미도달<br>[Alarm Goto: 99]" --> S99 S3 --> EndNode ```
│
▼ (5초 경과)
▶ [Step 2] 고진공 배기 (조기통과 Y) ¦ Time: 120초 / 목표: VPT <= 0.5 Torr
├─ [조건 충족: VPT <= 0.5 Torr] ➔ ★ 조기통과 (Early Pass, 즉시 진행)
└─ [조건 미달: 120초 경과] ➔ ▲ 비상 알람 발생 (Alarm Goto: 99 / Alarm Seq 1)
▶ [Step 3] 진공 유지 및 다음 공정 ¦ 10초 대기 (HPV=C 닫힘)
│
▼
★ [공정 정상 완료] ¦ 진공 배기 완료 후 안전 종료

## 예제3_수동확인
예제3_수동확인 - 작업자 육안 확인 대기 (수동 ACK)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 진행방식 열에 '확인'(또는 ack)을 적으면 작업자가 화면의 [확인] 버튼을 누를 때까지 안전 대기합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 3 | 1 |  | [ 시험 압력 가압 진행 ] |  | 자동 |  |  | 시험 가스 주입 중 | 20 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | 시험 압력까지 가스 주입
2 | 3 | 2 |  | [ 작업자 육안 확인 대기 (ACK) ] |  | 확인 |  |  | 압력 게이지 지침 확인 후 화면의 [확인] 버튼을 누르세요 | 0 |  | C |  |  |  | C | [14 empty] | ★핵심: 진행방식에 '확인'을 적으면 작업자가 확인 버튼을 누를 때까지 정지 대기
3 | 3 | 3 |  | [ 가압 해제 및 완료 ] |  | 자동 |  |  | 작업자 확인 완료 후 배기 진행 | 10 | [10 empty] | O | [9 empty] | 확인 후 자동 진행
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 시험 압력 가압 진행 ¦ 20초 주입 (VN1=O, PNV=O) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef ackNode fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,color:#b45309,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold Start(["[공정 시작] 예제3_수동확인"]):::startNode S1["[Step 1] 시험 압력 가압 진행 (20초)<br>• VN1=O, PNV=O (가스 주입)"]:::procNode S2{"[Step 2] 작업자 육안 확인 대기<br>• 진행방식 = 확인 (ACK)<br>• 화면 [확인] 클릭 전까지 무한 대기"}:::ackNode S3["[Step 3] 가압 해제 및 배기 (10초)<br>• HPV=O (배기 밸브 Open)"]:::procNode EndNode(["[공정 완료]"]):::passNode Start --> S1 S1 -->¦20초 가압 완료¦ S2 S2 -- "작업자가 HMI 화면의<br>[확인(ACK)] 버튼 클릭" --> S3 S3 -->¦10초 배기 완료¦ EndNode ```
│
▼
◆ [Step 2] 작업자 육안 확인 대기 (ACK) ¦ 진행방식 = 확인 / Time = 0초 무한 대기
│ (현장 게이지 확인 후 화면의 [확인] 버튼 클릭)
▼
▶ [Step 3] 가압 해제 및 완료 ¦ 10초 배기 (HPV=O)
│
▼
★ [공정 정상 완료] ¦ 작업자 확인 승인 후 배기 완료

## 예제4_지연개폐
예제4_지연개폐 - 밸브 순차 지연 개폐 (시차 제어)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: O+n 또는 C+n 문법(예: O+2, C+3)을 사용하여 밸브가 시간차를 두고 순차 동작하도록 제어합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 4 | 1 |  | [ 배관 충격 방지 순차 지연 개폐 ] |  | 자동 |  |  | 밸브가 2초, 4초 간격으로 순차 개방됩니다 | 15 |  |  | O |  |  |  |  | O+4 |  |  |  |  | O+2 | [7 empty] | ★핵심: VN2는 즉시 열림, LPV는 2초 뒤, HPIV는 4초 뒤 순차적으로 열림!
2 | 4 | 2 |  | [ 순차 지연 닫힘 제어 ] |  | 자동 |  |  | 밸브가 순차적으로 닫힙니다 | 10 |  |  | C |  |  |  |  | C+3 |  |  |  |  | C+2 | [7 empty] | ★핵심: C+n 문법으로 닫힘 동작도 시차 제어 가능
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 충격 방지 순차 지연 개방 ¦ 총 15초 유지 (T+0s: VN2=O ➔ T+2s: LPV=O ➔ T+4s: HPIV=O) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold Start(["[공정 시작] 예제4_지연개폐"]):::startNode subgraph Step1 ["Step 1: 충격 방지 순차 지연 개방 (총 15초)"] T0["T+0초: VN2 즉시 Open (O)"] --> T2["T+2초: LPV 지연 Open (O+2)"] T2 --> T4["T+4초: HPIV 지연 Open (O+4)"] end subgraph Step2 ["Step 2: 순차 지연 닫힘 제어 (총 10초)"] C0["T+0초: VN2 즉시 Close (C)"] --> C2["T+2초: LPV 지연 Close (C+2)"] C2 --> C3["T+3초: HPIV 지연 Close (C+3)"] end EndNode(["[공정 완료]"]):::passNode Start --> Step1 Step1 -->¦15초 완료¦ Step2 Step2 -->¦10초 완료¦ EndNode ```
│
▼ (15초 경과)
▶ [Step 2] 순차 지연 닫힘 제어 ¦ 총 10초 유지 (T+0s: VN2=C ➔ T+2s: LPV=C ➔ T+3s: HPIV=C)
│
▼ (10초 경과)
★ [공정 정상 완료] ¦ 배관 충격 없이 순차 개폐 완료

## 예제5_반복루프
예제5_반복루프 - 다회 반복 퍼지 루프 (Cycle 3회)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 진행횟수 >= 3 조건에서 참이면 Next Step(4)으로 탈출하고, 미달 시 Alarm Goto(2)로 되돌아가 사이클을 반복합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 5 | 1 |  | [ 루프 준비 - 밸브 초기화 ] |  | 자동 |  |  | 퍼지 루프 시작 전 준비 | 5 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | C | [9 empty] | 반복 퍼지 준비
2 | 5 | 2 |  | [ 퍼지 가스 가압 (루프 시작점) ] |  | 자동 |  |  | 질소 가스 가압 주입 중 | 10 |  | O |  |  |  | O |  |  |  |  | C | [9 empty] | 반복 루프 시작점 (Alarm Goto가 되돌아올 목적지)
3 | 5 | 3 | 4 | [ 배기 진행 및 3회 반복 판정 ] |  | 자동 |  | 2 | 배기 진행 중 (설정 3회 반복) | 15 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | 진행횟수 | >= | 3 |  | 1 |  | ★표준 규칙: 3회 도달(참) 시 Next Step 4로 탈출! 3회 미만(거짓) 시 Alarm Goto 2로 루프백 재진입!
4 | 5 | 4 |  | [ 3회 반복 완료 및 정상 종료 ] |  | 자동 |  |  | 3회 퍼지 사이클 정상 완료 | 5 | [10 empty] | C | [9 empty] | 루프 완료 후 전 밸브 Close
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 루프 준비 - 밸브 초기화 ¦ 5초 대기 (전 밸브 Close) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef condNode fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,color:#b45309,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold Start(["[공정 시작] 예제5_반복루프"]):::startNode S1["[Step 1] 루프 준비 - 전 밸브 Close (5초)"]:::procNode S2["[Step 2] 퍼지 가스 가압 (10초)<br>• VN1=O, PNV=O<br>★ 루프 시작점 (Alarm Goto 목적지)"]:::procNode S3{"[Step 3] 배기 진행 (15초)<br>판정: 진행횟수 >= 3 ?"}:::condNode S4["[Step 4] 3회 반복 완료 및 정상 종료 (5초)<br>• 전 밸브 Close"]:::procNode EndNode(["[공정 완료] 정상 종료"]):::passNode Start --> S1 S1 --> S2 S2 --> S3 S3 -- "거짓 (아직 1~2회차)<br>[Alarm Goto: 2 로 루프백]" --> S2 S3 -- "참 (목표 3회 완료)<br>[Next Step: 4 로 정상 탈출]" --> S4 S4 --> EndNode ```
│
▼
▶ [Step 2] 퍼지 가스 가압 (루프 시작점) ¦ 10초 유지 (VN1=O, PNV=O / Alarm Goto 복귀 지점)
│
▼
◆ [Step 3] 배기 진행 및 반복 판정 ¦ 15초 배기 후 판정: 진행횟수 >= 3 ?
├─ [거짓: 1~2회 미달] ➔ Alarm Goto 2로 재진입 (▲ Step 2 Loop-back)
└─ [참: 3회 완료] ➔ Next Step 4로 정상 탈출 (▼ Step 4 진행)
▶ [Step 4] 3회 반복 완료 및 정상 종료 ¦ 5초 대기 (전 밸브 Close)
│
▼
★ [공정 정상 완료] ¦ 3회 퍼지 사이클 완료

## 예제6_누출시험
예제6_누출시험 - 정밀 압력 변동 누출 시험 (Leak Check)
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: CAPTURE 지시어로 기준 압력을 캡처하고, :CAPOFFSET 문법으로 허용 압력 변동량 이내인지 정밀 감시합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 6 | 1 |  | [ 배관 시험 진공 배기 ] |  | 자동 |  |  | 배관 고진공 형성 중 | 30 | [5 empty] | O |  |  |  |  | O |  |  |  | VPT_{side} | <= | 0.1 | Y | 1 | 진공 미도달 | 누출 검사 전 배관 진공화
2 | 6 | 2 |  | [ 배관 밀폐 및 초기 압력 캡처 ] | CAPTURE:VPT_{side} | 자동 |  |  | 전 밸브 차단 후 기준 초기압력(P0) 캡처 | 5 | [5 empty] | C |  |  |  |  | C | [9 empty] | ★핵심: Cycle열의 CAPTURE 지시어로 현재 압력을 초기값으로 메모리 저장
3 | 6 | 3 |  | [ 정밀 감압 누출 감시 (Leak Check) ] |  | 자동 | 99 | 99 | 60초간 압력 상승량(누출) 정밀 감시 중 | 60 | [14 empty] | VPT_{side}:CAPOFFSET | <= | 0.05 |  | 1 | 배관 진공 누출 발생 (허용치 초과) | ★핵심: :CAPOFFSET 문법으로 초기값 대비 60초간 상승량이 0.05 Torr 이내인지 실시간 판정!
4 | 6 | 4 |  | [ 누출 시험 합격 및 완료 ] |  | 자동 |  |  | 누출 시험 합격 - 배관 건전성 확인 완료 | 5 | [20 empty] | 누출 테스트 정상 통과
99 | 99 | 99 |  | [ 비상 정지 및 경보 ] |  | 확인 |  |  | 누출 불합격! 배관 연결부를 점검하세요. | 0 | [5 empty] | C |  |  |  |  | C | [7 empty] | 1 | 배관 누출 비상 정지 | 누출 발생 시 긴급 점프하는 비상 스텝
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 배관 시험 진공 배기 ¦ 30초 배기 (HPV=O, PNV=O / Early Pass Y) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef condNode fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,color:#b45309,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold classDef alarmNode fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#b91c1c,font-weight:bold Start(["[공정 시작] 예제6_누출시험"]):::startNode S1["[Step 1] 배관 시험 진공 배기 (30초)<br>• HPV=O, PNV=O"]:::procNode S2["[Step 2] 배관 밀폐 & 초기압력 캡처 (5초)<br>• 전 밸브 Close<br>• Cycle: CAPTURE:VPT_{side} (P0 저장)"]:::procNode S3{"[Step 3] 정밀 누출 감시 (60초)<br>감시: VPT:CAPOFFSET <= 0.05 Torr"}:::condNode S4["[Step 4] 누출 시험 합격 및 완료 (5초)<br>• 배관 건전성 통과 완료"]:::procNode S99["[Step 99] 비상 정지 및 경보 (Alarm Seq 1)<br>• 허용치 초과 누출 발생!"]:::alarmNode EndNode(["[공정 완료]"]):::passNode Start --> S1 S1 --> S2 S2 --> S3 S3 -- "변동량 <= 0.05 Torr<br>(누출 없음 / 합격)" --> S4 S3 -- "변동량 > 0.05 Torr<br>(누출 발생 / Alarm Goto 99)" --> S99 S4 --> EndNode ```
│
▼
▶ [Step 2] 배관 밀폐 및 초기값 캡처 ¦ 5초 대기 (Cycle: CAPTURE:VPT_{side} ➔ 기준압력 P0 저장)
│
▼
◆ [Step 3] 정밀 감압 누출 감시 ¦ 60초 감시: VPT_{side}:CAPOFFSET <= 0.05 Torr ?
├─ [참: 상승량 <= 0.05 Torr] ➔ ★ 합격 (Step 4 진행)
└─ [거짓: 허용치 초과 누출] ➔ ▲ 비상 알람 발생 (Alarm Goto: 99)
▶ [Step 4] 누출 시험 합격 및 완료 ¦ 5초 대기 (배관 건전성 확인 완료)
│
▼
★ [공정 정상 완료] ¦ 누출 시험 통과 후 공정 종료

## Bypass_v1
Bypass_v1 - 5대 실전 상황 종합 예제
🔙 [사용 방법] 매뉴얼 시트로 돌아가기 | [11 empty] | 💡 상황 설명: 5가지 상황이 모두 들어간 완성형 종합 실전 시퀀스입니다. 웹 화면에 즉시 업로드 가능합니다.
[ 공정 제어 및 타이머 설정 구간 ] | [11 empty] | [ 밸브 개폐 제어 구간 (O:열림 / C:닫힘 / 빈칸:유지) ] | [12 empty] | [ 센서 감시 / 조기통과 / 알람 판정 구간 ]
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | VN1 | VN2 | V/S_{side} | AG_{side} | PNV | GNV | HPIV | FPV_{side} | LPI_{side} | HPV_{side} | HPI_{side} | LPV_{side} | PGII_{side} | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 11 | 1 |  | [ 준비 - 전 밸브 초기화 ] |  | 자동 |  |  | Bypass 공정 시작 - 전 밸브 안전 초기화 | 5 |  | C | C |  |  | C | C | C |  |  | C |  | C | [7 empty] | ★상황 1: 전 밸브 안전 Close 후 5초 대기
2 | 11 | 2 |  | [ 1차 질소 공급 및 퍼지 ] |  | 자동 |  |  | 질소 공급 밸브 개방 (안정화 대기) | 20 |  | O |  |  |  | O | [14 empty] | ★상황 1: VN1, PNV만 열고 나머지 밸브는 빈칸으로 상태 유지
3 | 11 | 3 |  | [ 2차 진공 배기 (조기통과) ] |  | 자동 |  | 99 | 배관 진공 배기 진행 중 | 120 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | VPT_{side} | <= | 0.5 | Y | 1 | 120초 내 진공 미도달 (누설 의심) | ★상황 2: 120초 전이라도 0.5 Torr 도달 시 즉시 패스!
4 | 11 | 4 |  | [ 작업자 육안 확인 (ACK 대기) ] |  | 확인 |  |  | 게이지 누설 확인 후 화면의 [확인] 버튼을 누르세요 | 0 | [20 empty] | ★상황 3: 작업자가 버튼 누를 때까지 무한 대기
5 | 11 | 5 |  | [ 밸브 순차 지연 개폐 제어 ] |  | 자동 |  |  | 충격 방지 밸브 순차 개방 중 | 15 |  |  | O |  |  |  |  | O+4 |  |  |  |  | O+2 | [7 empty] | ★상황 4: VN2 즉시 열림, LPV 2초 뒤, HPIV 4초 뒤 순차 열림
6 | 11 | 6 |  | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 가스 주입 ] |  | 자동 |  |  | 퍼지 가스 가압 진행 | 10 |  | O |  |  |  | O |  |  |  |  | C | [9 empty] | ★상황 5: 3회 반복 사이클 시작점 (Alarm Goto 목적지)
7 | 11 | 7 | 8 | [ 3회 반복 퍼지 루프 - 배기 및 판정 ] |  | 자동 |  | 6 | 배기 진행 및 반복 횟수 판정 | 15 |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | O |  |  |  | 진행횟수 | >= | 3 |  | 1 |  | ★상황 5: 3회 도달(참) 시 Next Step 8로 탈출, 미달(거짓) 시 Alarm Goto 6으로 루프백!
8 | 11 | 8 |  | [ 공정 완료 및 전 밸브 안전 Close ] |  | 자동 |  |  | Bypass 전 공정 정상 완료되었습니다 | 5 |  | C | C |  |  | C |  | C |  |  | C |  | C | [7 empty] | 전 공정 완료 후 안전 닫힘
99 | 99 | 99 |  | [ 비상 알람 조치 스텝 ] |  | 확인 |  |  | 이상 발생으로 비상 정지되었습니다. 설비를 점검하세요. | 0 |  | C | C |  |  | C | C |  |  |  | C |  | C | [5 empty] | 1 | 비상 알람 발생 (안전 Close 완료) | Step 3에서 알람 시 점프하는 비상 대응 스텝
📊 [공정 시퀀스 플로우차트 - 비주얼 블록 다이어그램 & 공식 Mermaid 기법]
🎨 비주얼 공정 흐름도 (Visual Step Flowchart) | [11 empty] | 📜 공식 Mermaid 기법 소스 코드 (flowchart TD - 복사용)
| ▶ [Step 1] 전 밸브 안전 초기화 ¦ 5초 대기 (전 밸브 Close) | [10 empty] | ```mermaid flowchart TD classDef startNode fill:#1e40af,stroke:#1e3a8a,color:#fff,font-weight:bold classDef procNode fill:#eff6ff,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a,font-weight:bold classDef condNode fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,color:#b45309,font-weight:bold classDef passNode fill:#d1fae5,stroke:#10b981,color:#047857,font-weight:bold classDef alarmNode fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,color:#b91c1c,font-weight:bold Start(["[공정 시작] Bypass_v1 종합 실전"]):::startNode S1["[Step 1] 전 밸브 안전 초기화 (5초)"]:::procNode S2["[Step 2] 1차 질소 공급 및 퍼지 (20초)<br>• VN1=O, PNV=O"]:::procNode S3{"[Step 3] 2차 진공 배기 120초<br>감시: VPT <= 0.5 Torr (조기통과 Y)"}:::condNode S4{"[Step 4] 작업자 육안 확인<br>• 진행방식 = 확인 (ACK)"}:::condNode S5["[Step 5] 순차 지연 개방 (15초)<br>• VN2(0s) ➔ LPV(2s) ➔ HPIV(4s)"]:::procNode S6["[Step 6] 3회 반복 퍼지 - 가압 (10초)<br>★ 루프 시작점 (Alarm Goto 목적지)"]:::procNode S7{"[Step 7] 배기 및 3회 반복 판정 (15초)<br>판정: 진행횟수 >= 3 ?"}:::condNode S8["[Step 8] 전 밸브 Close 및 완료 (5초)"]:::procNode S99["[Step 99] 비상 알람 조치 스텝 (Alarm Seq 1)"]:::alarmNode EndNode(["[Bypass 전 공정 정상 완료]"]):::passNode Start --> S1 S1 --> S2 S2 --> S3 S3 -- "0.5 Torr 도달<br>(조기통과!)" --> S4 S3 -- "120초 미도달<br>[Alarm Goto: 99]" --> S99 S4 -- "작업자 [확인] 클릭" --> S5 S5 --> S6 S6 --> S7 S7 -- "거짓 (1~2회차 미달)<br>[Alarm Goto: 6 으로 루프백]" --> S6 S7 -- "참 (3회 완료)<br>[Next Step: 8 로 정상 탈출]" --> S8 S8 --> EndNode ```
│
▼
▶ [Step 2] 1차 질소 공급 및 퍼지 ¦ 20초 유지 (VN1=O, PNV=O)
│
▼
◆ [Step 3] 2차 진공 배기 (조기통과 Y) ¦ 120초 (VPT <= 0.5 Torr 시 즉시 패스, 초과 시 Step 99 알람)
│
▼
◆ [Step 4] 작업자 육안 확인 (ACK 대기) ¦ 진행방식 = 확인 (작업자 [확인] 클릭 시까지 대기)
│
▼
▶ [Step 5] 밸브 순차 지연 개폐 제어 ¦ 15초 (VN2=0s ➔ LPV=2s ➔ HPIV=4s)
│
▼
▶ [Step 6] 3회 반복 퍼지 - 가압 ¦ 10초 (루프 시작점 / Alarm Goto 목적지)
│
▼
◆ [Step 7] 3회 반복 퍼지 - 배기 및 판정 ¦ 15초 배기 후 판정: 진행횟수 >= 3 ?
├─ [거짓: 1~2회 미달] ➔ Alarm Goto 6 으로 재진입 (▲ Step 6 Loop)
└─ [참: 3회 완료] ➔ Next Step 8 로 정상 탈출 (▼ Step 8 진행)
▶ [Step 8] 공정 완료 및 전 밸브 Close ¦ 5초 대기
│
▼
★ [Bypass 종합 공정 정상 완료] ¦ 모든 단계 완벽 수행 완료